APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2016.gada 5. augustā sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

„Liftu apkope, remonts un tehniskās pārbaudes ”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/146)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

1.	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2.	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Dairis Roģis, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: dairis.rogis@stradini.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Liftu apkopes, remonta un tehnisko pārbaužu nodrošināšana (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija).

  - Līguma izpildes termiņš –24 (divdesmit četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

    - 1. daļa- Liftu apkope, remonts;

    - 2. daļā- Liftu tehniskās pārbaudes;

  - Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par katru daļu atsevišķi.

  - CPV kods: 50750000-7 (Liftu tehniskās apkopes pakalpojumi);

- Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/146.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

5.1.	Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs savlaicīgi uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 16. augustam, plkst. 10:00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā elektroniskais eksemplārs *.pdf, *.doc formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.

  - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,;

- atzīme: „Piedāvājums iepirkumam “Liftu apkopes, remonts un tehniskās pārbaudes””, identifikācijas Nr. PSKUS 2016/146;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 16. augusta plkst.10:00”.

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

- Pretendentu atlases prasības

8.1. 	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

1. Daļa- Kvalifikācijas prasības liftu apkopei un remontam

| 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 9.2 Pretendentam ir spēkā esoša Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise vai pretendenta apliecinājums līdz līguma noslēgšanai apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par summu ne mazāku par EUR 80000.00 | 10.2. Lai Pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma 9.2. punkta prasībām, tas iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju vai apliecinājumu ka apdrošinās savu civiltiesisko atbildību līdz līguma noslēgšanai par summu, kas ir ne mazāka kā EUR 80000,00 |
| 9.3. Pretendents ir sertificēts atbilstoši kvalitātes vadības standartiem ISO 9001:2008 vai arī tam ir izstrādāta kvalitātes sistēma, kas atbilst ISO 9001:2008 standartu prasībām. | 10.3. Pretendents lai apliecinātu 9.3. punktā noteiktās prasībās, iesniedz sertifikāta kopiju pat atbilstību ISO 9001:2008, vai dokumentāciju, kas apliecina, ka Pretendentam ir izstrādāta kvalitātes sistēma, kas atbilst ISO 9001:2008 standartu prasībām. |
| 9.4. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., un 2015., gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir noslēdzis vismaz 2 (divus) līgumus, kuru ietvaros tikusi veikta liftu apkope un remonts vismaz 1 (viena) gada garumā | 10.4. Pretendents, lai apliecinātu atbilstību 9.4. punktā noteiktajām prasībām, aizpilda nolikuma 5. pielikumu, un iesniedz pozitīvas atsauksmes par nolikuma 5. pielikumā uzrādītajiem darbiem. |
| 9.5. Pretendents spēj nodrošināt 24 (divdesmit četru) stundu avārijas izsaukumu servisu, ar ierašanās laiku, pie pasūtītāja, ne garāku kā 30 (trīsdesmit) minūtes no izsaukuma brīža | 10.5. Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību nolikuma 9.5. punkta prasībām, iesniedz apliecinājumu par spēju nodrošināt 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī pie pasūtītāja un pasažieru izlaišanu no lifta tā avārija gadījumā ne vēlāk kā 30 minūšu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža. Pretendenta sagatavota izziņa par avārijas dienesta atrašanās vietu, diennakts dispečera dienesta esamību, tā tālruni, nepieciešamā autotransporta esamību |
| 9.8. Pretendents nodrošina darbu izpildei 2 (divus) speciālistus, kuriem ir tiesības veikt bīstamo iekārtu (liftu) apkopi un remontdarbus atbilstoši 2010.gada 2. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām | 10.8. Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību 9.8. punkta prasībām iesniedz piesaistīto speciālistu apliecības, kas apliecina to tiesības veikt bīstamo iekārtu (liftu) tehnisko apkopi un remontdarbus atbilstoši 2010. gada 2. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām. |
| 9.9. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.9. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiksi veikti vispārīgās vienošanās izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

2. Daļa- Kvalifikācijas prasības liftu tehniskajām pārbaudēm

| 11. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 12.Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 11.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 12.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 11.2. Pretendentam ir spēkā esoša Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise vai pretendenta apliecinājums līdz līguma noslēgšanai apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par summu ne mazāku par EUR 80000.00. | 12.2. Lai Pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma 11.2. punkta prasībām, tas iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju vai apliecinājumu ka apdrošinās savu civiltiesisko atbildību līdz līguma noslēgšanai par summu, kas ir ne mazāka kā EUR 80000,00 |
| 11.3. Pretendents ir sertificēts atbilstoši kvalitātes vadības standartiem ISO 9001:2008 vai arī tam ir izstrādāta kvalitātes sistēma, kas atbilst ISO 9001:2008 standartu prasībām. | 12.3. Pretendents lai apliecinātu 11.3. punktā noteiktās prasībās, iesniedz sertifikāta kopiju pat atbilstību ISO 9001:2008, vai dokumentāciju, kas apliecina, ka Pretendentam ir izstrādāta kvalitātes sistēma, kas atbilst ISO 9001:2008 standartu prasībām. |
| 11.4. Pretendentam jābūt reģistrētam, atbilstoši likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 4. panta prasībām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, par komercdarbības bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā. | 12.4. Pretendents, lai apliecinātu atbilstību nolikuma 11.4. punkta prasībām, iesniedz apliecinājumu, par to ka tas ir reģistrējis savu komercdarbību atbilstoši likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 4. panta prasībām. |
| 11.5. Pretendents ir akreditēts veikt liftu tehniskās pārbaudes, atbilstoši 2010. gada 2. marta Ministru Kabinet noteikumiem Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” 6. punktam | 12.5. Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību 11.5. punkta prasībām iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina tā akreditāciju atbilstoši 2010. gada 2. marta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumiem” |

- Tehniskais piedāvājums

13.1.Tehnisko piedāvājumu pretendents iesniedz kā savu piedāvājumu tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) izpildei.

13.2. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā nolikumā noteikto, aizpildot Nolikuma tehniskās piedāvājumu (Nolikuma 3. un/vai 4. pielikums) veidlapu.

13.3. Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) minimālo prasību izpilde tādā apjomā, lai piedāvājumu varētu novērtēt atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.

14. Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 6.un/vai 7.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9. un/vai 11. punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10. un/vai 12. punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9. un/vai 11. punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10. un/vai 12. punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Vērtējot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) un nolikuma 13. punkta prasībām.

  - Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums) nolikuma 13.punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts)  minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

- par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 15.9.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām. Iepirkuma 1. daļā zemāko cenu aprēķina pēc šādas formulas:

C=(C1x0,7)+(C2x0,3) , kur

C ir pretendenta piedāvājuma vērtējamā cena;

C1 ir pretendenta noteiktā liftu apkopes mēneša cena bez PVN;

C2 ir pretendenta noteiktā liftu avārijas situāciju novēršanas un remontdarbu cilvēkstundas cena bez PVN.

- Līguma nosacījumi

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/146)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(Tehniskā piedāvājuma forma)

„Liftu apkope, remonts un tehniskās pārbaudes”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/146)

Darba uzdevums

„Liftu un pacēlāju apkope un tehniskās  pārbaudes ”

- Liftu un pacēlāju apkope.

1.VSIA”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu ielā 13, Rīgā uzstādītās un tehniskajai apkalpošanai nododamās iekārtas:

| Nr. | Lifta nosaukums | Iekārtas apraksts | Gab. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | B5( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca 32.korpuss Lifta Nr: 4CL008959 (Kārtas Nr. 1) | Valsts, kur izgatavots: | PSRS | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4CL008959 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 1975 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 1976 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 500 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 19,55m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,5 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7 stāvi |  |
| 2. | PB 053 ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca 32.korpuss Lifta Nr: 4CL008962 (Kārtas Nr. 2) | Valsts, kur izgatavots: | PSRS | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4CL008959 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 1975 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 1976 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 500 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 19,55m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,5 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 6 stāvi |  |
| 3. | LP-320-0,71 ( Elektriskais lifts. Pasažieru pārvietošanai): Ražotājs: Karačarovas mehāniskā rūpnīca 32. korpuss Lifta Nr: 4CL008964 (Kārtas Nr. 3) | Valsts, kur izgatavots: | PSRS | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4CL008964 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 1975 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 1976 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 320 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 19,55m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,71 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skait: | 5 stāvi |  |
| 4. | LP-320-0,71 ( Elektriskais lifts. Pasažieru pārvietošanai): Ražotājs: Karačarovas mehāniskā rūpnīca 32. korpuss Lifta Nr: 4CL008963 (Kārtas Nr. 4) | Valsts, kur izgatavots: | PSRS | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4CL008959 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 1975 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 1976 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 320 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 19,55 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,71m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 6 stāvi |  |
| 5. | PB 053 ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca 32.korpuss Lifta Nr: 4CL008960 (Kārtas Nr. 5) | Valsts, kur izgatavots: | PSRS | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4CL008960 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 1975 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 1976 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 500 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 19,55m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,5 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 6 |  |
| 6. | KLEEMANN HELLAS SA Nr.110255 (Elektriskais, trošu, pasažieru pārvietošanai) 32.korpuss Lifta Nr: 4CL009019 (Kārtas Nr. 8) | Valsts, kur izgatavots: | Grieķija | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4CL009019 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2006 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2007 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 1350kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 19,5 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 1,00m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 6 |  |
| 7. | PB 053 ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca 32.korpuss Lifta Nr: 4CL008961 (Kārtas Nr. 9) | Valsts, kur izgatavots: | PSRS | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4CL008961 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 1975 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 1976 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 500 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 19,55m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,5 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 6 |  |
| 8. | 5760 ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: SIA “Recept -holding Lifts” 15.korpuss Lifta Nr: 5CL030594 (Kārtas Nr. 11) Garantijas līgums līdz 28.02.2018. | Valsts, kur izgatavots: | Latvija | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | SIA “Recept -holding Lifts” |  |
|  |  | Lifta Nr | 5CL030594 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2015 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2015 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | nenoteikts |  |
|  |  | Celtspēja: | 1600 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 21,8 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 1.0 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7 |  |
| 9. | ORONA S Coop.Elektric. EXLV59105R1 (Elektriskais, Pasažieru lifts) 15.korpuss Lifta Nr: 4CL008968 (Kārtas Nr. 12) | Valsts, kur izgatavots: | Spānija | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4Cl008968 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2004 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2005 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 1600 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 21,68 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 1,00 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7 |  |
| 10. | ORONA S Coop.Elektric. EXLV64941R1 (Elektriskais, Pasažieru lifts) 15.korpuss Lifta Nr: 4CL008970 (Kārtas Nr. 13) | Valsts, kur izgatavots: | Spānija | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4Cl008970 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2006 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2006 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 1600 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 21,68 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 1,00 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7 |  |
| 11. | PP-400A ( Elektriskais lifts. Pasažieru pārvietošanai): Ražotājs: Mogiļevas liftubūves rūpnīca 15. korpuss Lifta Nr: 4CL008965 (Kārtas Nr. 14) | Valsts, kur izgatavots: | Baltkrievija | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4CL008959 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 1975 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 1976 |  |
|  |  | Celtspēja: | 320 kg |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 21,8 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,71 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 6 |  |
| 12. | B5-ŽV ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca 23.korpuss Lifta Nr: 4CL008958 (Kārtas Nr. 19) | Valsts, kur izgatavots: | PSRS | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4CL008969 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 1971 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 1976 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 500 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 21,8 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,5 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 3 |  |
| 13. | Krankenaufzug 500x 9,01 ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Schwermaschinenbau,Leipzig 25.korpuss Lifta Nr: 4CL009743 (Kārtas Nr. 20) | Valsts, kur izgatavots: | Vācija | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 4CL009743 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 1961 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 1963 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 500 |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 9,01 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,5 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 3 |  |
| 14. | PB-053A ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Šķerbinskasliftubūves rūpnīca 108.korpuss Lifta Nr: 4CL008966(Kārtas Nr. 22) | Valsts, kur izgatavots: | Krievija | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | Sojuzļiftomontaž |  |
|  |  | Lifta Nr: | 4CL008966 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 1989 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 1990 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 500 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 13,12 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,5 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 4 |  |
| 15. | PB-053A ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Šķerbinskasliftubūves rūpnīca 108.korpuss Lifta Nr: 4CL008967 (Kārtas Nr. 23) | Valsts, kur izgatavots: | Krievija | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | Sojuzļiftomontaž |  |
|  |  | Lifta Nr: | 4CL008967 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 1989 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 1990 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 500 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 12,1 m |  |
|  |  | Pacelšanas laiks: | 0,5 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 5 |  |
| 16. | SHINDLER ,INVENTIO AG (Pasažieru lifts, Schindler 5400, tips EuroLift) 9.korpuss. (Kārtas Nr. 27) | Valsts, kur izgatavots: | Šveice | 1 gab. |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr | 2CL014713 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2009 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2009 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 1600 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 10,95 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 1 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 4 |  |
| 17. | Schindler 5400 kabīnes dizains Soho, pasažieru stiklots lifts. Piemērots pasažieriem ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos). | Valsts, kur izgatavots: |  | 2 gab. |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr |  |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2016 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2016 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: |  |  |
|  |  | Celtspēja: | 1600 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: |  |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 1 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: |  |  |
| 18. | Schindler 2500 gultu lifti. Piemēroti pasažieriem ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos). | Valsts, kur izgatavots: |  | 11 gab. |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr |  |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2016 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2016 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: |  |  |
|  |  | Celtspēja: | 2000 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: |  |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 1 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: |  |  |
| 19. | Schindler 5300, dizaina līnija Sunset. Piemērots pasažieriem ar īpašām vajadzībām. | Valsts, kur izgatavots: |  | 1 gab. |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers” |  |
|  |  | Lifta Nr |  |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2016 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2016 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: |  |  |
|  |  | Celtspēja: | 1000 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: |  |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 1 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: |  |  |
| 20. | Hidral, EMH-1500 Kravas pacēlājs ar pavadoni Ražotājs: KONE elevators company | Valsts, kur izgatavots: |  | 2 gab. |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | SIA "KONE LIFTI LATVIJA" |  |
|  |  | Lifta Nr |  |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2016 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2016 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: |  |  |
|  |  | Celtspēja: | 1500 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: |  |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,15 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: |  |  |
| 21. | SIA ROL-Automatik , VTPM-230809 VERTIKĀLAIS INVALĪDU HIDRAULISKAIS PACĒLĀJS 9.korpuss. (Kārtas Nr. 28) | Valsts, kur izgatavots: | Latvija | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | ROL-Automatik |  |
|  |  | Lifta Nr | VTPM-230809 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2009 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2009 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 12 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 250 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 0,8 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,1 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 1 |  |
| 22. | INVALĪDU PLATFORMA Nr.106582 8.korpuss (Kārtas Nr.29) | Valsts, kur izgatavots: | Latvija | 1 gab |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | SIA KONE Lifti Latvija |  |
|  |  | Lifta Nr | 106582 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2011 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2011 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 12 gadi |  |
|  |  | Celtspēja: | 300kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 1,2 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0.05m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 1 |  |

| 23. | SB-200, VERTIKĀLĀ INVALĪDU PLATFORMA Elektriskā,dzenskrūve. Ražotājs:UAB „Barduva” 25.korpusGarantijas līgums līdz 12.03.2016. (Kārtas Nr. 25) | Valsts, kur izgatavots: | Lietuva | 1 gab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | Recept-Holding Lifts |  |
|  |  | Lifta Nr | 134702 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2014 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2014 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | nenoteikts |  |
|  |  | Celtspēja: | 400 kg/4 cilvēki |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 4,3 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0,15 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 2 |  |

| 24. | EH-1500, PACĒLĀJA PLATFORMA Hidrauliskais pacēlājs Ražotājs: S.A.”HIDRAL” 12.korpusGarantijas līgums līdz 28.02.2018. (Kārtas Nr. 10) | Valsts, kur izgatavots: | SPĀNIJA | 1 gab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lifta uzstādītājs: | Recept-Holding Lifts |  |
|  |  | Lifta Nr | EH-26981 |  |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2015 |  |
|  |  | Uzstādīšanas gads: | 2015 |  |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | nenoteikts |  |
|  |  | Celtspēja: | 1000 kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 3.5 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0.1 m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 2 |  |

| 25. | Kravas lifts Nr.17,ŠMK-770 21.korpuss. | Valsts, kur izgatavots: | PSRS | 1 gab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celtspēja: | 100kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 4,5m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0.20m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 2 |  |
| 26. | Kravas lifts Nr.18,ŠMK-771 21.korpuss. | Valsts, kur izgatavots: | PSRS | 1 gab |
|  |  | Celtspēja: | 300kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 4,5 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0.20m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 2 |  |
| 27. | Kravas lifts Nr.21, ŠMK-772 BKG 300.30/15 21.korpuss. | Valsts, kur izgatavots: | Vācija | 1 gab |
|  |  | Celtspēja: | 300kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 4,5 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0.20m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 2 |  |
| 28. | Kravas lifts Nr.26, ŠMK-827 33.korpuss. | Valsts, kur izgatavots: | PSRS | 1 gab |
|  |  | Celtspēja: | 100kg |  |
|  |  | Celšanas augstums: | 4,5 m |  |
|  |  | Celšanas ātrums: | 0.20m/s |  |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 2 |  |

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/146)

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

„Liftu apkope, remonts un  tehniskās pārbaudes”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/146)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Liftu apkope un remonts” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/146);

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/146)

Tehniskais piedāvājums (forma) Iepirkuma 1. daļā

“Liftu apkopes, remonts un tehniskās pārbaudes”

(identifikācijas nr. PSKUS 2016/146)

3. Pakalpojumam izvirzītās prasības: Liftu tehniskās apkopes - Veicamo darbu saraksts.

Apstiprina ar JĀ / NĒ savu gatavību un spēju izpildīt/vai neizpildīt uzstādīto prasību pakalpojumam ailē „Pretendenta apstiprinājums Jā/ Nē”.

| Veikt liftu tehnisko apkopi, profilaktiskos remontus, neatliekamos remontdarbus saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 (02.03.2010.)"Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi". |
| --- |
| Prasības realizēšanai izmantojamās metodes un resursi | Vēlamais rezultāts |
| Darbu saraksts liftu tehniskajai apkalpošanai | Periodiskums | Izmantojamie resursi |  |
| 1. Nodrošināt liftu periodiskās apskates | 1 reizi nedēļā | Izpildītāja | Nodrošināt LR Ministru kabineta noteikumu Nr.195 (02.03.2010.) III. nodaļas prasību precīzu ievērošanu un izpildi |
| 2. Veikt liftu tehniskās apkopes | 1 reizi mēnesī | Izpildītāja | Nodrošināt LR Ministru kabineta noteikumu Nr.195 (02.03.2010.) IV. nodaļas prasību precīzu ievērošanu un izpildi |
| 3. Sagatavot liftus tehniskajām pārbaudēm (veikt zemējuma un izolācijas pārbaudes sastādot par to protokolus) un piedalīties tajās. Rakstiski iepriekš brīdināt „Pasūtītāju” par pārbaudes termiņu un liftu gatavību . | 1 reizi gadā | Izpildītāja | Kvalitatīvi sagatavot liftus tehniskajām pārbaudēm (atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu Nr.195 (02.03.2010.) II. nodaļas prasībām. |
| 4. Veikt liftu plānotos un avārijas remontdarbus saskaņojot tāmes ar Pasūtītāju | Pēc nepiecieša-mības. | Izpildītāja | Nodrošināt liftu darbību neradot draudus cilvēku dzīvībām, veselībai un būvēm. |
| 1. | Nodrošināt operatīvu rīcību avārijas novēršanai un LR Ministru kabineta noteikumu Nr.195 (02.03.2010.) II.nodaļas prasību precīzu ievērošanu un izpildi. |
| 2. | Atjaunot lifta darbību ievērojot visus drošības pasākumus un LR likumdošanas aktus; |
| 3. | Pārtraukt liftu darbību ja pie avārijas ir novedusi ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi t.i., elektrotīkla bojājumi posmā no sadales skapja līdz slēdzim, mitruma iekļūšana aparatūrā u.c.. |
| Pakalpojumam izvirzītās prasības |
| Veikt augstāk minēto liftu avāriju lokalizēšanu/likvidāciju un izbraukšanu pēc izsaukumiem VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu ielā 13 , Rīgā, apsaimniekotajās ēkās. Ja nepieciešams, veikt diennakts avārijas apkalpošanu un nodrošināt pasažieru izlaišanu no lifta ne vēlāk kā 45 minūšu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža. |
| MAŠĪNTELPĀ. | Pretendenta Apstiprinājums JĀ / NĒ |
| 1.1. Iztīrīt mašīntelpu |  |
| 1.1.2. Notīrīt visu iekārtu |  |
| 1.1.3. Pārbaudot iekārtas visas daļas, vai tās nav pārāk karstas un vai darbojoties nav neparasts troksnis. |  |
| 1.1.4. Pārliecināties (pārbaudīt), vai uz mašīntelpas durvīm un uz iekārtas ir brīdinošie uzraksti un vai tie ir skaidri salasāmi. |  |
| 1.1.5. Pārbaudīt, vai apgaismojums un ventilācija darbojas un ir efektīva. |  |
| 1.1.6. Pārliecināties, vai elektriskās shēmas ir uz vietas un tās ir salasāmas. |  |
| 1.2. Elektrodzinējs. |  |
| 1.2.1. Pārbaudīt un tīrīt komutatoru un sukas, nodrošināt, lai visiem ieliktņiem būtu pietiekošs spiediens. |  |
| 1.2.2. Pārbaudīt gultņu eļļas līmeni, papildināt, ja tas nepieciešams. |  |
| 1.2.3. Notīrīt eļļošanas gredzenus gultņos. |  |
| 1.2.4. Pārbaudīt sajūga gumijas detaļu stāvokli. |  |
| 1.2.5. Izpūst un iztīrīt putekļus no dzinēja iekšpuses. |  |
| 1.2.6. Pārbaudīt centrbēdzes slēdžu stāvokli un spiedienu ja tādi ir. Pārbaudīt piedziņas siksnu stāvokli un to nospriegojumu, to noregulēt, ja tas vajadzīgs. |  |
| 1.3. Reduktors. |  |
| 1.3.1. Pārbaudīt eļļas līmeni, papildināt, ja par zemu. |  |
| 1.3.2. Pārbaudīt eļļas līmeni visos ārējos gultņos, papildināt, ja tas nepieciešams. |  |
| 1.3.3. Pārbaudīt spēli spiedgultņos un sazobē. |  |
| 1.4. Bloki. |  |
| 1.4.1.Eļļot visus blokus mašīntelpā (ja vajag) ieskaitot selektoru (kopīraparātu), troses, ātrumu ierobežotāju utt. Nodrošināt, lai visu trošu kustības iespēja, (iespēja palekties) būtu uzstādīta korekti. |  |
| 1.5. Dzenskriemelis un troses. |  |
| 1.5.1. Pārbaudīt rievu stāvokli un trošu spēju vilkt. |  |
| 1.5.2.Pārbaudīt visus trošu stiprinājumus un stiprinājumu kronšteinus. |  |
| 1.6. Bremzes ierīce. |  |
| 1.6.1. Vizuāli pārbaudīt bremžu uzliku un cilindra stāvokli, tīrīt, noregulēt, pārbaudīt, ja tas nepieciešams. |  |
| 1.6.2. Pārbaudīt bremzes ierīces darbību un vajadzības gadījumā pieregulēt. |  |
| 1.6.3. Pārbaudīt slēdžu funkcionēšanu un noregulēt, ja nepieciešams. |  |
| 1.6.4. Eļļot kustīgās daļas, ja nepieciešams. |  |
| 1.6.5. Izjaukt un pārbaudīt visu detaļu stāvokli. |  |
| 1.6.6. Pārbaudīt eļļas līmeni tvertnē, to papildināt, ja tas ir par zemu. |  |
| 1.6.7. Pārbaudīt bremzes kontaktora darbību. |  |
| 1.7. Zvaigznes – trīsstūra agregāts. |  |
| 1.7.1. Pārbaudīt agregāta darbību un stāvokli, iztīrīt, pārvietot, pieregulēt nepieciešamības gadījumā. |  |
| 1.8. Ātrumu ierobežotājs. |  |
| 1.8.1. Vizuāli pārbaudīt ātrumu ierobežotāju un nepieciešamības gadījumā saeļļot. |  |
| 1.8.2. Pārbaudīt visu ar ātruma ierobežotāju saistīto elektrisko elementu stāvokli. |  |
| 1.8.3. Pārbaudīt visu ar ātrumu ierobežotāja mehāniskos elementus. |  |
| 1.9. Vadības stacija. |  |
| 1.9.1. Pārbaudīt visu releju un kontaktoru darbību. |  |
| 1.9.2. Pārbaudīt vai darbojas fāžu kontroles relejs. |  |
| 1.9.3. Pārbaudīt kā darbojas dzinēja palaidēji, nepieciešamības gadījumā pieregulēt. |  |
| 1.9.4. Pārbaudīt visus drošinātājus, nomainīt bojātos un nominālam neatbilstošos. |  |
| 1.9.5. Pārbaudīt vai kontakti nav apdeguši. |  |
| 1.9.6. Pārbaudīt vai skrūvju savienojumos ir nodrošināts labs elektriskais kontakts. |  |
| 1.10. Drošības ķēdes. |  |
| 1.10.1. Pārbaudīt un , ja vajadzīgs, noregulēt gala slēdžus. |  |
| 1.10.2. Pārbaudīt visu citu drošības slēdžu darbību. |  |

| Pakalpojumam izvirzītās prasības |
| --- |
| BLOKTELPĀ | Pretendenta Apstiprinājums JĀ / NĒ |
| 2.1.Pārbaudīt visu drošības slēdžu darbību. |  |
| 2.2. Notīrīt visu bloktelpas iekārtu. |  |
| 2.3.Pārliecināties,ka uz bloktelpas durvīm ir piestiprināts labi salasāms brīdinošs uzraksts. |  |
| 2.4. Pārbaudīt vai darbojas bloktelpas apgaismojums un tas ir pietiekams. |  |
| 2.5. Iztīrīt bloktelpu. |  |
| 2.6. Ātruma ierobežotājs. |  |
| 2.6.1.Vizuāli pārbaudīt ātruma ierobežotāju un, ja nepieciešams, to saeļļot. |  |
| 2.6.2. Pārbaudīt visu to elektrisko elementu stāvokli, kas saistīti ar ātruma ierobežojumu. |  |
| 2.6.3. Pārbaudīt visas ātruma ierobežotāja mehāniskās daļas. |  |
| 2.7. Novirzošie bloki un troses. |  |
| 2.7.1. Saeļļot visus blokus bloktelpā, ja tas nepieciešams, ieskaitot selektoru, trosi, ātrumu ierobežotāju utt., ieskaitot selektoru, trosi, ātrumu ierobežotāju utt. |  |
| 2.7.2. Nodrošināt trošu netraucētu gājienu gar pretnokrišanas ierīci. |  |
| 2.7.3. Pārbaudīt visu trošu galu stiprinājumus un piekares elementu. |  |

| Pakalpojumam izvirzītās prasības |
| --- |
| KABĪNĒ UN STĀVOS. | Pretendenta Apstiprinājums JĀ / NĒ |
| 3.1. Pārbaudīt, vai kabīne apstājas pareizi visos stāvos un noteiktās precizitātes robežās. |  |
| 3.2. Kabīnē. |  |
| 3.2.1. Pārbaudīt stāvu spiedpogu darbību. |  |
| 3.2.2. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību. |  |
| 3.2.3. Pārbaudīt durvju atvēršanas un aizvēršanas pogu darbību. |  |
| 3.2.4. Pārbaudīt pārējo spiedpogu darbību un atslēgu slēdžus. |  |
| 3.2.5. Pārbaudīt avārijas apgaismojumu. |  |
| 3.2.6. Pārbaudīt kabīnes darba apgaismojumu. |  |
| 3.2.7. Pārbaudīt visu indikatoru darbību. |  |
| 3.2.8. Pārbaudīt kabīnes durvis, to atvēršanu un aizvēršanu. |  |
| 3.2.9. Pārbaudīt durvju atkārtotās atvēršanas funkciju (fotoelementu, drošības malu u.c.) |  |
| 3.2.10. Pārbaudīt vai visi elementi kabīnē un uz kabīnes durvīm ir savās vietās un droši piestiprināti. |  |
| 3.3. Stāvos. |  |
| 3.3.1. Pārbaudīt stāvu spiedpogu darbību. |  |
| 3.3.2. Pārbaudīt ugunsdzēsēju izsaukuma pogu un ķēdi. |  |
| 3.3.3. Pārbaudīt visu citu pogu darbību. |  |
| 3.3.4. Pārbaudīt vai visi elementi, kam jāatrodas stāvā ir savās vietās, droši piestiprināti un saistīti ar liftu. |  |

| Pakalpojumam izvirzītās prasības |
| --- |
| UZ KABĪNES UN ŠAHTĀ | Pretendenta Apstiprinājums JĀ / NĒ |
| 4.1. Pārbaudīt visu kontrolierīču, ieskaitot šahtas gala slēdžus. |  |
| 4.1.2. Pārbaudīt eļļas līmeni eļļotajā uz kabīnes, ja nepieciešams - papildināt, ka eļļošana notiek. |  |
| 4.1.3. Pārbaudīt un iztīrīt kabīnes vadkurpes, ja nepieciešams-pieregulēt. Visām trosēm un ķēžu savienojumiem uz kabīnes. |  |
| 4.1.4. Pārbaudīt trošu stāvokli, nospriegojumu, stiprinājumus visām nepieciešamo pieregulēt, vaļīgos stiprinājumus pievilkt. |  |
| 4.1.5. Pārbaudīt kabīnes ķērāju un slēdžu darbību. |  |
| 4.1.6. Pārbaudīt visu pārējo drošības slēdžu darbību. |  |
| 4.1.7. Pārbaudīt vai viss aprīkojums ir pareizs un droši nostiprināts. |  |
| 4.1.8. Saeļļot visas vadsliedes, ja eļļotāji nav iebūvēti. |  |
| 4.1.9. Notīrīt kabīnes jumtu. |  |
| 4.2. Uz pretsvara. |  |
| 4.2.1. Pārbaudīt un notīrīt pretsvara vadkurpes, noregulēt tās, ja nepieciešams |  |
| 4.2.2. Pārbaudīt eļļas līmeni eļļotajos un pretsvara, ja neieciešams pieliet eļļu un pārliecināties, ka vadsliedes tiek eļļotas. |  |
| 4.2.3. Parbaudīt visu trošu nospriegojumu, trošu un ķēžu stiprinājumus uz pretsvara, ja nepieciešams regulēt un pieskrūvēt. |  |
| 4.2.4. Notīrīt pretsvaru. |  |
| 4.3. Visu tipu šahtas durvis. |  |
| 4.3.1. Parbaudīt durvju mehānisko bloķēšanu, notīrīt, ja vajadzīgs. |  |
| 4.3.2. Pārbaudīt durvju kontaktu uzstādījumu, noregulēt ja nepieciešams. |  |
| 4.3.3. Pārbaudīt vai kabīnē nepārvietojas, ja ir atvērtas jebkura stāva durvis. |  |
| 4.3.4. Pārbaudīt durvju aizvēršanas elementus. |  |
| 4.3.5. Notīrīt durvju augšējās vadsliedes (lineālus) un vadotnes sliekšņa. |  |
| 4.3.6. Pārbaudīt durvju rullīšu stāvokli, pārliecināties, ka durvis darbojas pareizi. |  |
| 4.3.7. Pārbaudīt šahtas durvju vadkurpes slieksni. |  |
| 4.4. Tikai veramas šahtas durvis: |  |
| 4.4.1. Pārbaudīt viru tapu stāvokli. |  |
| 4.4.2. Saeļļot viru telpu, ja nepieciešams-notīrīt. |  |
| 4.4.3. Pārbaudīt visus rullīšus un šķērsdaļas režģu durvīm, ja nepieciešams-saeļļot. |  |
| 4.5.Atbīdņi un rullīši. |  |
| 4.5.1. Pārbaudīt uzstādījumu, darbību un stiprinājumu drošību, ja vajadzīgs-notīrīt noregulēt. |  |
| 4.5.2. Pārbaudīt spraugas starp atbīdni un rullīti visos stāvos. |  |
| 4.6.Atbīdbloki. |  |
| 4.6.1. Saeļļot visus blokus šahtā, ja tas nepieciešams, ieskaitot selektoru, trosi, ātruma ierobežotāju utt. Pārliecināties, ka troses var netraucēti virzīties gar pretnokrišanas ierīci. |  |
| 4.7. Kabīnes durvju piedziņa. |  |
| 4.7.1. Pārbaudīt kabīnes durvju piedziņas funkcijas, vajadzības gadījumā veikt tās tīrīšanu eļļošanu un regulēšanu. |  |
| 4.7.2. Tīrīt sliežu augšu un apakšu. |  |
| 4.7.3. Pārbaudīt durvju piedziņas siksnas un nospriegojumu, pieregulēt to, ja nepieciešams. |  |
| 4.7.4. Pārbaudīt lentes bremzi un tās darbību. |  |
| 4.7.5. Pārbaud;īt kabīnes durvju kontaktu un darbību, ja nepieciešams-noregulēt. |  |
| 4.7.6. Pārbaudīt kabīnes durvju slīdrāmju stāvokli un darbību, ja nepieciešams-pieregulēt. |  |
| 4.7.7. Pārbaudīt šahtas durvju rullīšu uzstādījumu un darbību, ja vajadzīgs-saeļļot un pieregulēt. |  |
| 4.7.8. Pārbaudīt durvju piekares rullīšu stāvokli, nodrošināt durvju pareizu regulējumu. |  |
| 4.7.9. Pārbaudīt durvju vadkurpju stāvokli. |  |
| 4.8. Ātruma ierobežotājs. |  |
| 4.8.1. Vizuāli pārbaudīt ātruma ierobežotāju un, ja nepieciešams to saeļļot. |  |
| 4.8.2. Pārbaudīt visu elektrisko elementu stāvokli, kas saistīts ar ātruma ierobežotāju. |  |
| 4.8.3. Pārbaudīt visas ātruma ierobežotāja mehāniskās daļas. |  |
| 4.9. Šahta. |  |
| 4.9.1. Pārbaudīt visus slēdžus (kontaktus) šahtā, to stāvokli, novietojumu, stiprinājumu, saeļļot vajadzības gadījumā, lai tie funkcionētu. |  |
| 4.9.2. Pārbaudīt visu šahtas magnētu stiprinājumu, novietojumu, kronšteinus , vai magnēti veic paredzētās funkcijas. |  |
| 4.9.3. Pārbaudīt visu pārējo drošības slēdžu (kontaktu) darbību. |  |
| 4.9.4. Pārbaudīt piekarkabeļu stāvokli. |  |
| 4.9.5. Pābaudīt vai visi sliekšņu aizsargvairogi un durvju mehānisma nosegvairogi ir uzstādīti un droši nostiprināti. |  |
| 4.9.6.Iztīrīt šahtu reizi gadā no putekļiem un gružiem (pirmreizējā tīrīšana viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža) |  |

| Pakalpojumam izvirzītās prasības |
| --- |
| ZEM KABĪNES UN ŠAHTAS BEDRĒ | Pretendenta Apstiprinājums JĀ / NĒ |
| 5.1. Zem kabīnes |  |
| 5.1.1. Pārbaudīt vai ir kabīnes sliekšņa aizsargvairogs un vai tas ir droši piestiprināts. |  |
| 5.1.2. Pārbaudīt n notīrīt kabīnes apakšējās vadkurpes, regulēt, ja tas nepieciešams. |  |
| 5.1.3. Pārbaudīt visu trošu stāvokli, nospriegojumu. Pārbaudīt trošu un ķezu stiprinājumus un savienojumus zem kabīnes. Vajadzīgo pieregulēt un nostiprināt. |  |
| 5.1.4. Pārbaudīt piekarkabeļa stāvokli. |  |
| 5.1.5. Pārbaudīt kabīnes ķērāju stāvokli un darbību, noregulēt, ja tas nepieciešams. |  |
| 5.2. Šahtas bedrē. |  |
| 5.2.1. Pārbaudīt šahtas bedres STOP slēdža stāvokli un darbību. |  |
| 5.2.2. Iztīrīt šahtas bedri. |  |
| 5.2.3. Pārbaudīt vai pretsvars neatrodas pārāk zemu, vai troses nav izstiepušās. Par nepieciešamību īsināt troses ziņot. |  |
| 5.2.4. Saeļļot visus blokus šahtā, ja tas nepieciešams, ieskaitot selektoru, troses, ātruma ierobežotāju utt. |  |
| 5.2.5. Pārbaudīt eļļas līmeni buferī, ja nepieciešams-papildināt. |  |
| 5.2.6. Pārbaudīt visu pārējo drošības slēdžu darbību. |  |
| 5.2.7. Pārbaudīt vai balsti ir piemēroti bedrei. |  |

- Šis piedāvājums un Jūsu rakstisks tā apstiprinājums veido mums saistošu līgumu.

- Pretendents apliecina, ka piedāvājumā iekļautie pakalpojumu kvalitāte atbilst šajā nolikumā fiksētajām obligātajām prasībām.

- Pretendents ar attiecīgu sertifikātu  apliecina, ka ir tiesīgs veikt visus iepriekš minētos liftu apkalpošanas darbus.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/146)

Tehniskais piedāvājums (forma) Iepirkuma 2. daļā

“Liftu apkopes, remonts un tehniskās pārbaudes”

(identifikācijas nr. PSKUS 2016/146)

II. Liftu un pacēlāju tehniskās pārbaudes.

1. Pakalpojumam izvirzītās prasības: Liftu tehniskās pārbaudes.

Apstiprina ar JĀ / NĒ savu gatavību un spējām izpildīt/vai neizpildīt uzstādīto prasību pakalpojumam ailē „Pretendenta apstiprinājums Jā/ Nē”.

| Veikt liftu kārtējo tehnisko pārbaudi saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 195 (02.03.2010.)"Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi". |
| --- |
| Nr. | Veicamās funkcijas un izvirzītās prasības | Periodiskums | Pretendenta Apstiprinājums JĀ / NĒ |
| 1. | Lifta kārtējā tehniskā pārbaude | 1 reizi gadā |  |
| 1.1. | Lifta metālkonstrukcijas un to savienojumu stāvokļa (piemēram, plaisas, deformācija, sieniņu biezuma, skrūvju un kniežu diametra pārmaiņas korozijas un nodiluma dēļ un citi iespējamie defekti) novērtēšana |  |  |
| 1.2. | Lifta piekares un piedziņas sistēmas stāvokļa novērtēšana |  |  |
| 1.3. | Lifta skriemeļu, buferu, vadotņu, vadkurpju, ātrumierobežotāja, asu un to stiprinājuma detaļu, kā arī vinčas stiprinājuma elementu stāvokļa novērtēšana |  |  |
| 1.4. | Lifta iekārtu iezemējuma un izolācijas stāvokļa pārbaude un pretestības atbilstības pārbaude atbilstoši pieļaujamai normai |  |  |
| 1.5. | Lifta kabīnes apstāšanās precizitātes novērtēšana |  |  |
| 1.6. | Lifta automātisko durvju spraugas stāvokļa novērtēšana |  |  |
| 1.7. | Lifta drošības ierīču un to plombējumu novērtēšana |  |  |
| 1.8. | Lifta kabīnes un pretsvara masas, kabīnes un šahtas parametru novērtēšana atbilstoši lifta pasei un lietošanas dokumentācijā norādītajiem lielumiem |  |  |

Inspicēšanas institūcija tehniskās pārbaudes laikā plombē drošības ierīces saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām.

Pakalpojuma sniedzējs ir akreditēta institūcija atbilstoši MK noteikumu Nr. 195 6. punktam.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/146)

Pretendenta pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā

“Liftu apkope, remonts un tehniskais remonts”

(identifikācijas Nr. PSKUS2016/146)

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Pieredzes apraksts, norādot veiktos darbus | Līguma apjoms EUR (bez PVN) | Līguma izpildes periods (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/146)

Finanšu piedāvājums 1. daļā

“Liftu apkope, remonts un tehniskās pārbaudes”

(identifikācijas Nr. PSKUS2016/146)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā veikt liftu apkopi un remontu saskaņā ar iepirkuma “Liftu apkope un remonts” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/146) nolikuma noteikumiem par šādu piedāvājuma kopējo līgumcenu:

| Nr. p.k. | Adrese | Lifta un durvju tips | Pieturu skaits | Celtspēja kg | Apkopju izmaksas mēnesī | Avārijas situācijas novēršanas un remontdarbu cilvēkstundas izmaksas | Pretendenta vērtējamā cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bez PVN, EUR | Bez PVN, EUR | Bez PVN, EUR |
| 1 | Pilsoņu 13/32.k.- 1.lifts | Sli -ver | 7 | 500 |  |  |  |
| 2 | Pilsoņu 13/32.k-2.lifts | Sli -ver | 7 | 500 |  |  |  |
| 3 | Pilsoņu 13/32.k.-3.lifts | Pas-aut | 7 | 320 |  |  |  |
| 4 | Pilsoņu 13/32.k-.4.lifts | Pas-aut | 7 | 320 |  |  |  |
| 5 | Pilsoņu 13/32.k.-5.lifts | Sli-ver | 7 | 500 |  |  |  |
| 6 | Pilsoņu 13/32.k.-8.lifts | Pas-aut | 7 | 1600 |  |  |  |
| 7 | Pilsoņu 13/32.k.-9.lifts | Sli-ver | 7 | 500 |  |  |  |
| 8 | Pilsoņu 13/15k.-11.lifts | Pas-aut | 7 | 1600 |  |  |  |
| 9 | Pilsoņu 13/15.k.-12.lifts | Pas-aut | 7 | 1600 |  |  |  |
| 10 | Pilsoņu 13/15.k-13.lifts | Pas-aut | 7 | 1600 |  |  |  |
| 11 | Pilsoņu 13/15.k.-14.lifts | Pas-aut | 7 | 320 |  |  |  |
| 12 | Pilsoņu 13/23.k.- 19.lifts | Sli-ver | 3 | 500 |  |  |  |
| 13 | Pilsoņu 13/25.k.-20.lifts | Sli-ver | 3 | 500 |  |  |  |
| 14 | Pilsoņu 13/108.k.-22.lifts | Sli-ver | 4 | 500 |  |  |  |
| 15 | Pilsoņu 13/108.k.-23.lifts | Sli-ver | 5 | 500 |  |  |  |
| 16 | Pilsoņu 13/9.k.-27.lifts | Pas-aut | 4 | 1600 |  |  |  |
| 17 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 5400, Lifts Nr.1) | - | - | 1600 |  |  |  |
| 18 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 5400, Lifts Nr. 2) | - | - | 1600 |  |  |  |
| 19 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr.1) | - | - | 2000 |  |  |  |
| 20 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr. 2.) | - | - | 2000 |  |  |  |
| 21 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr. 3) | - | - | 2000 |  |  |  |
| 22 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr.4) | - | - | 2000 |  |  |  |
| 23 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr. 5) | - | - | 2000 |  |  |  |
| 24 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr. 6) | - | - | 2000 |  |  |  |
| 25 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr. 7) | - | - | 2000 |  |  |  |
| 26 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr. 8) | - | - | 2000 |  |  |  |
| 27 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr. 9) | - | - | 2000 |  |  |  |
| 28 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr. 10) | - | - | 2000 |  |  |  |
| 29 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr. 11) | - | - | 2000 |  |  |  |
| 30 | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 5300, Lifts Nr.12) | - | - | 1000 |  |  |  |
| 31 | Pilsoņu 13/A korpuss (1 gab. - Hidral, EMH-1500) | - | - | 1500 |  |  |  |
| 32 | Pilsoņu 13/9.k.- 28.inv.platf. | Hidraulika | 0,8m | 250 |  |  |  |
| 33 | Pilsoņu 13/9.k- 29.inv.platf. | Hidraulika | 1,2m | 300 |  |  |  |
| 34 | Pilsoņu 13/25.k.- 25.inv.platf. | Skrūve | 4.3m | 400 |  |  |  |
| 35 | Pilsoņu 13/12.k.-10.lifts | Kravas | 3.5m | 1000 |  |  |  |
| 36 | Pilsoņu 13/21.k.-17.lifts | Kravas | 4.5m | 300 |  |  |  |
| 37 | Pilsoņu 13/21.k.-21.lifts | Kravas | 4.5m | 300 |  |  |  |
| 38 | Pilsoņu 13/21.k.-21.lifts | Kravas | 4.5m | 300 |  |  |  |
| 39 | Pilsoņu 13/33.k.-26.lifts | Kravas | 4.5m | 100 |  |  |  |
|  | Liftu apkopes izmaksas mēnesī kopā* |  |  |  |
|  | 1 stundas cena EUR, bez PVN |  |  |
| Remontdarbu cilvēkstundas cena EUR, bez PVN |  |  |  |

* Pretendents norāda un Pasūtītājs pēc līguma noslēgšanas maksā par katra lifta faktisko apkopi, ņemot vērā mēnesī sniedzamo apkopes pakalpojumu apjomu (apkalpoto liftu skaitu). Liftu un pacēlāju apkopes 17.-31.pozīcijā tiek veiktas sākot ar datumu kad Pasūtītājs pārņem Pilsoņu 13/A korpuss (plānotais datums 2016.gada 17.oktobris).

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, paraksts, tā atšifrējums)

7.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/146)

Finanšu piedāvājums 2. daļā

“Liftu apkope, remonts un tehniskās pārbaudes”

(identifikācijas Nr. PSKUS2016/146)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

piedāvā veikt liftu tehniskās pārbaudes saskaņā ar iepirkuma “Liftu apkope, remonts un tehniskās pārbaudes” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/146) nolikuma noteikumiem par šādu piedāvājuma kopējo līgumcenu:

| Nr.p.k. | Liftu tehniskā pārbaude | Skaits | Cena EUR par vienu vienību bez PVN | Summa EUR kopā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pilsoņu 13/32.k.- 1.lifts | 1 |  |  |
| 2. | Pilsoņu 13/32.k-2.lifts | 1 |  |  |
| 3. | Pilsoņu 13/32.k.-3.lifts | 1 |  |  |
| 4. | Pilsoņu 13/32.k-.4.lifts | 1 |  |  |
| 5. | Pilsoņu 13/32.k.-5.lifts | 1 |  |  |
| 6. | Pilsoņu 13/32.k.-8.lifts | 1 |  |  |
| 7. | Pilsoņu 13/32.k.-9.lifts | 1 |  |  |
| 8. | Pilsoņu 13/15k.-11.lifts | 1 |  |  |
| 9. | Pilsoņu 13/15.k.-12.lifts | 1 |  |  |
| 10. | Pilsoņu 13/15.k-13.lifts | 1 |  |  |
| 11. | Pilsoņu 13/15.k.-14.lifts | 1 |  |  |
| 12. | Pilsoņu 13/23.k.- 19.lifts | 1 |  |  |
| 13. | Pilsoņu 13/25.k.-20.lifts | 1 |  |  |
| 14. | Pilsoņu 13/108.k.-22.lifts | 1 |  |  |
| 15. | Pilsoņu 13/108.k.-23.lifts | 1 |  |  |
| 16. | Pilsoņu 13/9.k.-27.lifts | 1 |  |  |
| 17. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 5400, Lifts Nr. 1) | 1 |  |  |
| 18. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 5400, Lifts Nr.2) | 1 |  |  |
| 19. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr.1) | 1 |  |  |
| 20. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr.2) | 1 |  |  |
| 21. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr.3) | 1 |  |  |
| 22. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr.4) | 1 |  |  |
| 23. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr.5) | 1 |  |  |
| 24. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr.6) | 1 |  |  |
| 25. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr.7) | 1 |  |  |
| 26. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr. 8) | 1 |  |  |
| 27. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr.9) | 1 |  |  |
| 28. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr.10) | 1 |  |  |
| 29. | Pilsoņu 13/A korpuss (Schindler 2500, Lifts Nr. 11) | 1 |  |  |
| 30. | Pilsoņu 13/A korpuss (1 gab. - Schindler 5300) | 1 |  |  |
| 31. | Pilsoņu 13/A korpuss (1 gab. - Hidral, EMH-1500) | 1 |  |  |
| 32. | Pilsoņu 13/9.k.- 28.inv.platf. | 1 |  |  |
| 33. | Pilsoņu 13/9.k- 29.inv.platf. | 1 |  |  |
| 34. | Pilsoņu 13/25.k.- 25.inv.platf. | 1 |  |  |
| 35. | Pilsoņu 13/12.k.-10.lifts | 1 |  |  |
| 36. | Pilsoņu 13/21.k.-17.lifts | 1 |  |  |
| 37. | Pilsoņu 13/21.k.-21.lifts | 1 |  |  |
| 38. | Pilsoņu 13/21.k.-21.lifts | 1 |  |  |
| 39. | Pilsoņu 13/33.k.-26.lifts | 1 |  |  |

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, paraksts, tā atšifrējums)

# Footnotes

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.