## lifti un pacēlāji
Nr. | Lifta/pacēlāja nosaukums | Iekārtas apraksts
Pasažieru lifti ( uzstādīti PSRS) laikā
1 | B5( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): | Valsts, kur izgatavots: | PSRS
| Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca | Lifta uzstādītājs: | Tresta “Sojuzļiftmontaž” Rietumu montāžas pārvaldes Baltijas iecirknis
| 32.korpuss | Lifta Nr | 4CL008959
|  | Izgatavošanas gads: | 1975
| Lifta Nr: 4CL008959 (Kārtas Nr. 1) | Uzstādīšanas gads: | 1976
|  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Lifta nomināla celtspēja: | 500 kg
|  | Celšanas augstums: | 19,55m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 0,5 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,16 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7 stāvi
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena
|  | Kabīnes izmērs (platums, dziļums, augstums): | 1400x2430x2100 (mm)
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla karkasa rāmis ar koka skaidu plākšņu apšuvumu
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | nekustīga
|  | Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Automātiskas
|  | Kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Automātiskas
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | ir
2 | PB 053 ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): | Valsts, kur izgatavots: | PSRS
| Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca | Lifta uzstādītājs: | Tresta “Sojuzļiftmontaž” Rietumu montāžas pārvaldes Baltijas iecirknis
| 32.korpuss | Lifta Nr | 4CL008962
|  | Izgatavošanas gads: | 1975
|  | Uzstādīšanas gads: | 1976
|  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
| Lifta Nr: 4CL008962 (Kārtas Nr. 2) | Lifta nomināla celtspēja: | 500 kg
|  | Celšanas augstums: | 19,55m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 0,5 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,16 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | Pagrabs, 1, 2, 3, 4, 5, 6
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena
|  | Kabīnes izmērs (platums, dziļums, augstums): | 1400x2430x2100 (mm)
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla karkasa rāmis ar koka skaidu plākšņu apšuvumu
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | nekustīga
|  | Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Automātiskas
|  | Kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Automātiskas
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | ir
3 | LP-320-0,71 ( Elektriskais lifts. Pasažieru pārvietošanai): | Valsts, kur izgatavots: | PSRS
| Ražotājs: Karačarovas mehāniskā rūpnīca | Lifta uzstādītājs: | Tresta “Sojuzļiftmontaž” Rietumu montāžas pārvaldes Baltijas iecirknis
| 32. korpuss | Lifta Nr | 4CL008964
|  | Izgatavošanas gads: | 1975
| Lifta Nr: 4CL008964 (Kārtas Nr. 3) | Uzstādīšanas gads: | 1976
|  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Lifta nomināla celtspēja: | 320 kg
|  | Celšanas augstums: | 19,55m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 0,71 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0.23 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | Pagraba stāvs, 1, 2, 3, 4, 5, 6
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena ar atdalošu sietu
|  | Kabīnes izmērs (platums, dziļums, augstums): | 980x1120x2100 (mm)
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla karkasa rāmis ar koka skaidu plākšņu apšuvumu
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | nekustīga
|  | Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Automātiskas
|  | Kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Automātiskas
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | ir
4 | LP-320-0,71 ( Elektriskais lifts. Pasažieru pārvietošanai): | Valsts, kur izgatavots: | PSRS
| Ražotājs: Karačarovas mehāniskā rūpnīca | Lifta uzstādītājs: | Tresta “Sojuzļiftmontaž” Rietumu montāžas pārvaldes Baltijas iecirknis
| 32. korpuss | Lifta Nr | 4CL008963
|  | Izgatavošanas gads: | 1975
|  | Uzstādīšanas gads: | 1976
| Lifta Nr: 4CL008963 (Kārtas Nr. 4) | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Lifta nomināla celtspēja: | 320 kg
|  | Celšanas augstums: | 19,55 m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 0,71m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0.23 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | Pagraba stāvs, 1, 2, 3, 4, 5, 6
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena ar atdalošu sietu
|  | Kabīnes izmērs (platums, dziļums, augstums): | 980x1120x2100 (mm)
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla karkasa rāmis ar koka skaidu plākšņu apšuvumu
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | nekustīga
|  | Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Automātiskās
|  | Kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Automātiskās
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | ir
5 | PB 053 ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): | Valsts, kur izgatavots: | PSRS
| Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca | Lifta uzstādītājs: | Tresta “Sojuzļiftmontaž” Rietumu montāžas pārvaldes Baltijas iecirknis
| 32.korpuss | Lifta Nr | 4CL008960
|  | Izgatavošanas gads: | 1975
|  | Uzstādīšanas gads: | 1976
| Lifta Nr: 4CL008960 (Kārtas Nr. 5) | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Lifta nomināla celtspēja: | 500 kg
|  | Celšanas augstums: | 19,55m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 0,5 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,16 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | Pagraba stāvs, 1, 2, 3, 4, 5, 6
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena
|  | Kabīnes izmērs (platums, dziļums, augstums): | 1400x2430x2100 (mm)
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla karkasa rāmis ar koka apšuvumu
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | nekustīga
|  | Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divvērtņu, veramas ar roku
|  | Kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divvērtņu , veramas ar roku
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | nav
6 | PB 053 ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): | Valsts, kur izgatavots: | PSRS
| Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca | Lifta uzstādītājs: | Tresta “Sojuzļiftmontaž” Rietumu montāžas pārvaldes Baltijas iecirknis
| 32.korpuss | Lifta Nr | 4CL008961
|  | Izgatavošanas gads: | 1975
|  | Uzstādīšanas gads: | 1976
| Lifta Nr: 4CL008961 (Kārtas Nr. 9) | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Lifta nomināla celtspēja: | 500 kg
|  | Celšanas augstums: | 19,55m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 0,5 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,16 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | Pagraba stāvs, 1, 2, 3, 4, 5, 6
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena
|  | Kabīnes izmērs (platums, dziļums, augstums): | 1400x2430x2100 (mm)
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla karkasa rāmis ar koka apšuvumu
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | nekustīga
|  | Kabīnes un šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Bīdāmās divpaneļu teleskopiskas, veramas ar automātisku piedziņu
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | nav
Dažādu ražotāju uzstādītie lifti periodā no 1990. līdz 2021.gadam
7 | KLEEMANN HELLAS SA Nr.110255 | Valsts, kur izgatavots: | Grieķija
| (Elektriskais, trošu, pasažieru pārvietošanai) | Lifta uzstādītājs: | SIA “EUROLIFTS”
| 32.korpuss | Lifta Nr | 4CL009019
|  | Izgatavošanas gads: | 2006
| Lifta Nr: 4CL009019 (Kārtas Nr. 8) | Uzstādīšanas gads: | 2007
|  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Lifta nomināla celtspēja: | 1350kg
|  | Celšanas augstums: | 19,5 m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 1,00m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,20 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 6
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Dzelzsbetona konstrukcija
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Nerūsējošs tērauds
|  | Kabīnes grīdas konstrukcijā: | nekustīga
|  | Kabīnes un Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Bīdāmās divpaneļu, teleskopiskas, veramas ar automātisko piedziņu
|  | Kabīnes durvju mehāniskā bloķēšana: | nav
8 | 5760 ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): | Valsts, kur izgatavots: | Latvija
| Ražotājs: SIA “Recept -holding Lifts” | Lifta uzstādītājs: | SIA “Recept -holding Lifts”
| 15.korpuss | Lifta Nr | 5CL030594
|  | Izgatavošanas gads: | 2015
|  | Uzstādīšanas gads: | 2016
| Lifta Nr: 5CL030594 (Kārtas Nr. 11) | Lifta lietošanas laiks: | nenoteikts
| Garantijas līgums līdz 28.02.2018. | Lifta nomināla celtspēja: | 1600 kg
|  | Celšanas augstums: | 21,8 m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 1.0 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,1 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | betons
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla sijas un loksnes
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | nekustīga
|  | Kabīnes un Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | divpaneļu, teleskopiskas, veramas ar automātisko piedziņu
|  | Vinčas raksturojums: | Bezreduktora, ar vilcējskriemeli
9 | ORONA S Coop.Elektric. EXLV59105R1 (Elektriskais, | Valsts, kur izgatavots: | Spānija
| Pasažieru lifts) | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers”
| 15.korpuss | Lifta Nr | 4Cl008968
|  | Izgatavošanas gads: | 2004
|  | Uzstādīšanas gads: | 2005
| Lifta Nr: 4CL008968 | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
| (Kārtas Nr. 12) | Lifta nomināla celtspēja: | 1600 kg
|  | Celšanas augstums: | 21,68 m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 1,00 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,22 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla sijas un loksnes
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | nekustīga
|  | Kabīnes un Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Trīsvērtņu, teleskopiskās, atveras uz vienu pusi, ar automātisko piedziņu
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | nav
|  | Vinčas raksturojums: | Reduktora ar vilcējskriemeli
10 | ORONA S Coop.Elektric. EXLV64941R1 (Elektriskais, | Valsts, kur izgatavots: | Spānija
| Pasažieru lifts) | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers”
| 15.korpuss | Lifta Nr | 4CL008970
|  | Izgatavošanas gads: | 2006
|  | Uzstādīšanas gads: | 2006
| Lifta Nr: 4CL008970 | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
| (Kārtas Nr. 13) | Lifta nomināla celtspēja: | 1600 kg
|  | Celšanas augstums: | 21,68 m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 1,00 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,22 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla sijas un loksnes
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | nekustīga
|  | Kabīnes un Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Trīsvērtņu, teleskopiskās, atveras uz vienu pusi, ar automātisko piedziņu
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | nav
|  | Vinčas raksturojums: | Reduktora ar vilcējskriemeli
11 |  | Valsts, kur izgatavots: | Grieķija
| PP-400A ( Elektriskais lifts. Pasažieru pārvietošanai): | Lifta uzstādītājs: | SIA “Tehnoprime”
| Ražotājs; Vigor Technology PC, Grieķija | Lifta Nr | 5CL032623 (17109)
| 15. korpuss | Izgatavošanas gads: | 2017
|  | Uzstādīšanas gads: | 2017
| Lifta Nr: 5CL032623 (Kārtas Nr. 14) | Lifta nomināla celtspēja: | 450 kg
| Garantijas līgums līdz 12.12.2019. | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Celšanas augstums: | 21,8 m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 1,0 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,2 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena
|  | Kabīnes izmērs (platums, dziļums, augstums): | 1000x1250x2000 (mm)
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Sienas nerūsējoša tērauda, grīda – granīta grīda, griesti ar LED apgaismojumu
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | nekustīga
|  | Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Platums 900mm, Augstums 2000mm, 3-daīgās , teleskopiskas, automātiskas
|  | Kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Platums 900mm, Augstums 2000mm, 3-daīgās , teleskopiskas, automātiskas
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | ir
|  | Vinčas raksturojums: | Glimeža reduktors, ar vilcējskriemeli
12 | LiftEco Premium MR ( Elektriskais pasažieru lifts): | Valsts, kur izgatavots: | SIA”Tehnoprime”
|  | Lifta uzstādītājs: | SIA” Tehnoprime”
| 23.korpuss | Lifta Nr | 5CL034585
|  | Izgatavošanas gads: | 2019
|  | Uzstādīšanas gads: | 2019
| Lifta Nr: 5CL034585 (Kārtas Nr. 19) | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Lifta nomināla celtspēja: | 1250 kg
|  | Celšanas augstums: | 21,8 m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 0,5 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,5 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 3
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Metālisks siets
|  | Kabīnes izmērs (platums, dziļums, augstums): | 1200x2300x2100 (mm)
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla karkasa rāmis ar koka skaidu plākšņu apšuvumu
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | Nekustīga
|  | Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divvērtņu veramas ar roku
|  | Kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | 3-dalīgās, teleskopiskas, automātiskas
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | Nav
|  | Vinčas raksturojums: | Gliemeža reduktors ar vilcējskriemeli
13 | LiftEco Premium MR ( Elektriskais pasažieru lifts.) | Valsts, kur izgatavots: | SIA”Tehnoprime”
| 24.korpuss | Lifta uzstādītājs: | SIA”Tehnoprime”
|  | Lifta Nr | 5CL034483
|  | Izgatavošanas gads: | 2019
| Lifta Nr: 5CL034483 (Kārtas Nr. 20) | Uzstādīšanas gads: | 2019
|  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Lifta nomināla celtspēja: | 1600 kg
|  | Celšanas augstums: | 8975 mm
|  | Lifta nominālais ātrums: | 0,5 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,12 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 3
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena
|  | Kabīnes izmērs (platums, dziļums, augstums): | 1400x2400x2100 (mm)
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla karkasa rāmis ar koka-skārda apšuvumu
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | nekustīga
|  | Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | 4-daļīgās, centrālas teleskopiskas, automātiskas
|  | Kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | 4-daļīgās, centrālas teleskopiskas, automātiskas
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | Ir
|  | Vinčas raksturojums: | Gliemeža reduktors ar vilcējskriemeli
14 | PB-053A ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): | Valsts, kur izgatavots: | Krievija
| Ražotājs: Šķerbinskasliftubūves rūpnīca | Lifta uzstādītājs: | Tresta “ Sojuzļiftomontaž” Rīgas iecirknis
| 108.korpuss | Lifta Nr: | 4CL008966
|  | Izgatavošanas gads: | 1989
|  | Uzstādīšanas gads: | 1990
| Lifta Nr: 4CL008966(Kārtas Nr. 22) | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Lifta nomināla celtspēja: | 500 kg
|  | Celšanas augstums: | 13,12 m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 0,5 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,16 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 4
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena
|  | Kabīnes izmērs (platums, dziļums, augstums): | 1400x2430x2100 (mm)
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla karkasa rāmis ar metāla lokšņu apšuvumu
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | Nekustīga
|  | Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | 4-daļīgās, automātiskas
|  | Kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | 4-daļīgās, automātiskas
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | Nav
|  | Vinčas raksturojums: | Gliemeža reduktors ar vilcējskriemeli
15 | PB-053A ( Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): | Valsts, kur izgatavots: | Krievija
| Ražotājs: Šķerbinskasliftubūves rūpnīca | Lifta uzstādītājs: | Sojuzļiftomontaž
| 108.korpuss | Lifta Nr: | 4CL008967
|  | Izgatavošanas gads: | 1989
|  | Uzstādīšanas gads: | 1990
| Lifta Nr: 4CL008967 (Kārtas Nr. 23) | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Lifta nomināla celtspēja: | 500 kg
|  | Celšanas augstums: | 12,1 m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 0,5 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,16 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 5
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Ķieģeļu siena
|  | Kabīnes izmērs (platums, dziļums, augstums): | 1400x2430x2100 (mm)
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla karkasa rāmis ar metāla lokšņu apšuvumu
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | Nekustīga
|  | Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | 4-daļīgās, automātiskas
|  | Kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | 4-daļīgās, automātiskas
|  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | Nav
|  | Vinčas raksturojums: | Gliemeža reduktors ar vilcējskriemeli
16 | SHINDLER ,INVENTIO AG | Valsts, kur izgatavots: | Šveice
| (Pasažieru lifts, Schindler 5400, tips EuroLift) | Lifta uzstādītājs: | AS „Latvijas lifts – Šindlers”
| 9.korpuss. | Lifta Nr | 2CL014713
|  | Izgatavošanas gads: | 2009
| Lifta Nr.2CL014713 (Kārtas Nr. 27) | Uzstādīšanas gads: | 2009
|  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi
|  | Lifta nomināla celtspēja: | 1600 kg
|  | Celšanas augstums: | 10,95 m
|  | Lifta nominālais ātrums: | 1 m/s
|  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0,22 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 4
|  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Betons un stikla paketes
|  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla sijas, metāla loksnes un stikls
|  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | Nekustīga
|  | Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divpaneļu, centrālās, teleskopiskās, bīdāmas ar automātisko piedziņu
|  | Kabīnes durvju mehāniskā bloķēšana: | ir
|  | Vinčas raksturojums: | Bezreduktora ar vilcējskriemeli
Jaunie lifti
17 | Lifts Nr.1; Reģ.Nr.7CL031327
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE C-series PW26/10-19
| A. korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX20 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 13,6kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 420; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2450 (platums) x 3100 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2450 (platums) x 3100 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | Pagrabstāvā REI 30 /1., 2., 3., 4.,stāvā 0
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | Pagrabstāvā EI 30 /1., 2., 3., 4. stāvā 0
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 15,2 (no -3,50 līdz +11,70)
|  | Pieturas (projektējamais) | 5 (uz vienu pusi)
|  | Pieejas (projektējamais) | 5/0
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Pagrabstāvā matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin) EI 30, 1., 2., 3., 4. stāvā stiklotas matēta nerūsējošā metāla rāmī (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1500 (P) x 2700 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās teleskopiskās 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Stiklotas nerūsējošā tērauda rāmī (Asturias Satin)
|  | Grīda | Mākslīgais akmens segums (Diorite Black)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Stiklotas matēta nerūsējošā metāla rāmī (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
18 | Lifts Nr.2; Reģ.Nr.7CL031328
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE C-series PW26/10-19
| A. Korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX20 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 13,6kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 420; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2450 (platums) x 3100 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2450 (platums) x 3100 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | Pagrabstāvā REI 30 /1., 2., 3., 4.,stāvā 0
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | Pagrabstāvā EI 30 /1., 2., 3., 4. stāvā 0
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 15,2 (no -3,50 līdz +11,70)
|  | Pieturas (projektējamais) | 5 (uz vienu pusi)
|  | Pieejas (projektējamais) | 5/0
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Pagrabstāvā matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin) EI 30, 1., 2., 3., 4. stāvā stiklotas matēta nerūsējošā metāla rāmī (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1500 (P) x 2700 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās teleskopiskās 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Stiklotas nerūsējošā tērauda rāmī (Asturias Satin)
|  | Grīda | Mākslīgais akmens segums (Diorite Black)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Stiklotas matēta nerūsējošā metāla rāmī (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
19 | Lifts Nr.3; Reģ.Nr.7CL031329
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical PW20/10-19
| A korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2450 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2450 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 17 (no -5,3 līdz +11,70)
|  | Pieturas (projektējamais) | 6 (uz abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 5/1
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, četru vērtņu centrāli veramas, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
20 | Lifts Nr.4; Reģ.Nr.7CL031331
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical PW20/10-19
| A korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2450 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2450 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 17 (no -5,3 līdz +11,70)
|  | Pieturas (projektējamais) | 6 (uz abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 5/1
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, četru vērtņu centrāli veramas, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
21 | Lifts Nr.5; Reģ.Nr.7CL031332
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE C-series PW08/10-19
| A. korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 800kg/10 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 5,7kW-> mainīsies līdz ar kravnesības maiņu
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 1470 (platums) x 2110 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1470 (platums) x 2110 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 3515 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 3515 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1150 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1150 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 23 (no -3,5 līdz +19,50)
|  | Pieturas (projektējamais) | 7 (uz abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 4/3
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1045 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1045 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 800 (platums) x 2100 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1000 (P) x 1550 (D) x 2200 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 800 (P) x 2100 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Gumijas
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām
22 | Lifts Nr.6; Reģ.Nr.7CL031333
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
| A.korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 15,2 (no -3,5 līdz +11,70)
|  | Pieturas (projektējamais) | 5 (uz abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 4/1
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Standarta lamināta paneļi atbilstoši interjeram
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
23 | Lifts Nr.7; Reģ.Nr.7CL031334
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
|  | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
| A. korpuss | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2450 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2450 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 17 (no -5,3 līdz +11,70)
|  | Pieturas (projektējamais) | 6 (uz abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 2021-01-05
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
24 | Lifts Nr.8; Reģ. Nr.7CL031335
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
| A. korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2450 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2450 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 17 (no -5,3 līdz +11,70)
|  | Pieturas (projektējamais) | 6 (uz abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 5/1
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
25 | Lifts Nr.9; 7CL031336
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
| A.korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 15,2 (no -3,50 līdz +11,70)
|  | Pieturas (projektējamais) | 5 (uz abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 4/1
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
26 | Lifts Nr.10; 7CL031337
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
| A. korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2500 (platums) x 3340/3420 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2500 (platums) x 3340/3420 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 15,2 (no -3,50 līdz +11,70)
|  | Pieturas (projektējamais) | 5 (uz abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 5/1
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla nav
27 | Lifts Nr.11; Reģ.Nr.031338
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
| A.korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 13,1 (no -5,30 līdz +7,80)
|  | Pieturas (projektējamais) | 4 (no abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 2021-03-02
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
28 | Lifts Nr.12; Reģ.Nr.7CL031339
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
|  | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
| A.korpuss | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 13,1 (no -5,30 līdz +7,80)
|  | Pieturas (projektējamais) | 4 (no abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 2/3
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
29 | Lifts Nr.13; Reģ.Nr.7CL031340
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
| A.korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 13,1 (no -5,30 līdz +7,80)
|  | Pieturas (projektējamais) | 5 (no abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 2/3
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
30 | Lifts Nr.14; Reģ.Nr.7CL031341
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
| A.korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz 1.stāvu; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 30
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 13,1 (no -5,30 līdz +7,80)
|  | Pieturas (projektējamais) | 5 (no abām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 2/3
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
Kravas un invalīdu pacēlāji (nav bīstamās iekārtas)
31 | SIA ROL-Automatik , VTPM-230809 | Valsts, kur izgatavots: | Latvija
| VERTIKĀLAIS INVALĪDU HIDRAULISKAIS PACĒLĀJS | Lifta uzstādītājs: | ROL-Automatik
| 9.korpuss. | Lifta Nr | VTPM-230809
|  | Izgatavošanas gads: | 2009
| (Kārtas Nr. 28) | Uzstādīšanas gads: | 2009
|  | Lifta lietošanas laiks: | 12 gadi
|  | Celtspēja: | 250 kg
|  | Celšanas augstums: | 0,8 m
|  | Celšanas ātrums: | 0,1 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 1
32 | SB-200, | Valsts, kur izgatavots: | Lietuva
| VERTIKĀLĀ INVALĪDU PLATFORMA | Lifta uzstādītājs: | Recept-Holding Lifts
| Elektriskā,dzenskrūve. | Lifta Nr | 134702
| Ražotājs:UAB „Barduva” | Izgatavošanas gads: | 2014
| 25.korpuss (Kārtas Nr. 25) | Uzstādīšanas gads: | 2014
|  | Lifta lietošanas laiks: | nenoteikts
|  | Celtspēja: | 400 kg/4 cilvēki
|  | Celšanas augstums: | 4,3 m
|  | Celšanas ātrums: | 0,15 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 2
33 |  | Valsts, kur izgatavots: | Latvija
| INVALĪDU PACĒLĀJS | Lifta uzstādītājs: | Tehnovers
| IP-02 Kāpņu pacēlājs | Lifta Nr | 2180131
| Ražotājs: SIA”TEHNOVERS” | Izgatavošanas gads: | 2019
|  | Uzstādīšanas gads: | 2019
| 12.korpuss (Kārtas Nr. 10) | Lifta lietošanas laiks: | nenoteikts
|  | Celtspēja: | 250 kg
|  | Celšanas augstums: | 2.5 m
|  | Celšanas ātrums: | 0.1 m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 0
34 | Hidrauliskais kravas pacēlājs Nr.16; Rūpn.Nr.27336
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | Kravas pacēlājs ar pavadoni Hidral, EMH-1500
| A.korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 1500kg
|  | Kustības ātrums | max. 0,15 m/s
|  | Mašīntelpa | Blakus pacēlājam saskaņā ar pacēlāja rasējumu
|  | Piedziņa | Hidrauliska
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 7,5kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesora vadība
|  | Izsaukuma sistēma | Izsaukšanas poga abās pieturās
|  | Pavēles aparāts kabīnē | Uz platformas
|  | Izsaukuma poga stāvos | Abās pieturās
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | nav
Papildus
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 1980 (platums) x 2750 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1980 (platums) x 2750 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 3000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 3000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 350 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 350 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | EI 60
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 1,80
|  | Pieturas (projektējamais) | 2 (no divām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 2021-01-01
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2200 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2200 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2100 (augstums)
|  | Durvju apdare | Krāsots tērauds
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1400 (P) x 2650 (D) x 2200 (A)
|  | Durvis (mm) | (skatīties šahtas durvis)
|  | Durvju apdare | Krāsots tērauds
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Tērauda
|  | Sienas | Krāsots tērauds
|  | Griesti | Krāsots tērauds ar iebūvētu gaismekli
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Aizsargjosla H=200/400 (mm)
35 | Hidrauliskais kravas pacēlājs Nr.17; Rūpn.Nr.27335
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | Kravas pacēlājs ar pavadoni Hidral, EMH-1500
| A.korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 1500kg
|  | Kustības ātrums | max. 0,15 m/s
|  | Mašīntelpa | Blakus pacēlājam saskaņā ar pacēlāja rasējumu
|  | Piedziņa | Hidrauliska
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 7,5kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesora vadība
|  | Izsaukuma sistēma | Izsaukšanas poga abās pieturās
|  | Pavēles aparāts kabīnē | Uz platformas
|  | Izsaukuma poga stāvos | Abās pieturās
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | nav
Papildus
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 1980 (platums) x 2750 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1980 (platums) x 2750 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 3000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 3000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 350 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 350 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | EI 60
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 1,80
|  | Pieturas (projektējamais) | 2 (no divām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 2021-01-01
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2200 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2200 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2100 (augstums)
|  | Durvju apdare | Krāsots tērauds
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1400 (P) x 2650 (D) x 2200 (A)
|  | Durvis (mm) | (skatīties šahtas durvis)
|  | Durvju apdare | Krāsots tērauds
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Tērauda
|  | Sienas | Krāsots tērauds
|  | Griesti | Krāsots tērauds ar iebūvētu gaismekli
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Aizsargjosla H=200/400 (mm)
Kravas lifti
36 | Kravas lifts Nr.17,ŠMK-770 | Valsts, kur izgatavots: | PSRS
| 21.korpuss. | Celtspēja: | 100kg
|  | Celšanas augstums: | 4,5m
|  | Celšanas ātrums: | 0.20m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 2
37 | Kravas lifts Nr.18,ŠMK-771 | Valsts, kur izgatavots: | PSRS
| 21.korpuss. | Celtspēja: | 300kg
|  | Celšanas augstums: | 4,5 m
|  | Celšanas ātrums: | 0.20m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 2
38 | Kravas lifts Nr.21, ŠMK-772 | Valsts, kur izgatavots: | Vācija
| BKG 300.30/15 | Celtspēja: | 300kg
| 21.korpuss. | Celšanas augstums: | 4,5 m
|  | Celšanas ātrums: | 0.20m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 2
39 | Kravas lifts Nr.26, ŠMK-827 | Valsts, kur izgatavots: | PSRS
|  | Celtspēja: | 100kg
| 33.korpuss. | Celšanas augstums: | 4,5 m
|  | Celšanas ātrums: | 0.20m/s
|  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 2
40 | Lifts Nr.18, savienojums ar 32.korpusu. Reģ.Nr.7CL031344
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
| A.korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz pagraba līmeni ar trešo izeju uz āru (līmenis -2,48); Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1600 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 60
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 9,12 (no -5,30 līdz +3,82 (1.kārta)) / 25,26 (no -5,30 līdz +20,32 (2.kārta))
|  | Pieturas (projektējamais) | 4 (no divām pusēm (1.kārta)); 9 (kopā ar 2.kārtu)
|  | Pieejas (projektējamais) | 1/3 (8 - kopā ar 2.kārtu)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
41 | Lifts Nr.19, savienojums ar 32.korpusu. Reģ.Nr.7CL031343
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
| A. korpuss | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz pagraba līmeni ar trešo izeju uz āru (līmenis -2,48); Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4000 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1600 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 60
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 9,12 (no -5,30 līdz +3,82 (1.kārta)) / 25,26 (no -5,30 līdz +20,32 (2.kārta))
|  | Pieturas (projektējamais) | 4 (no divām pusēm (1.kārta)); 9 (kopā ar 2.kārtu)
|  | Pieejas (projektējamais) | 1/3 (8 - kopā ar 2.kārtu)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)
42 | Lifts Nr.20, savienojums ar 32.korpusu. Reģ.Nr.7CL031342
Elektriskais lifts
|  | Ražotājs, modelis | KONE Medical GW20/10-19
|  | Celtspēja, pasažieru skaits | 2000kg/26 pasažieri
|  | Kustības ātrums | max. 1 m/s
|  | Mašīntelpa | bez mašīntelpas
|  | Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora - EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgrieziena skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana)
|  | Tīkla spriegums | 3x380/50Hz
|  | Nominālā jauda | 11,8kW
Vadība
|  | Vadības sistēma | Mikroprocesors; Ugunsdrošības režīms - lifts ugunsgrēka gadījumā brauc uz pagraba līmeni ar trešo izeju uz āru (līmenis -2,48); Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements - gaismas aizskars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; Slimnieku transportēšanas režīms
|  | Izsaukuma sistēma | KONE KSS470 uz augšu un leju izsaukumus savācoša liftu vadības sistēma ar prioritātes režīmiem pacientu transportēšanai
|  | Pavēles aparāts kabīnē | KSC 470; nerūsējošā tērauda apdare, Braila raksts uz pogām
|  | Izsaukuma poga stāvos | KSL 407; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare
|  | Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē un visos stāvos
|  | Papildus | Durvju atvēršanas un aizvēršanas poga, balss apziņošanas sistēmas interface, informācija par sasniegto stāvu, piekļuves kontroles interface un liftu vadības sistēma
Lifta šahta
|  | Izmēri (mm) (projektējamie) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 2500 (platums) x 3340 (dziļums)
|  | Galvas augstums (mm) (projektējamais) | 4100 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Galvas augstums (mm) (ražotāja noteiktais) | 4100 no pēdējās pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (projektējamais) | 1600 no pieturas grīdas
|  | Bedres dziļums (mm) (ražotāja noteiktais) | 1250 no pieturas grīdas
|  | Ugunsdrošības klase šahtai | REI 60
|  | Ugunsdrošības klase durvīm | EI 30
|  | Pacelšanas augstums (m) (projektējamais) | 2,82 (no -5,30 līdz - 2,48)
|  | Pieturas (projektējamais) | 2 (no divām pusēm)
|  | Pieejas (projektējamais) | 1/1
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (projektējamais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvju ailas izmēri (mm) (ražotāja noteiktais) | 1550 (platums) x 2380 (augstums)
|  | Durvis (mm) | 1400 (platums) x 2300 (augstums)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīne
|  | Izmēri (mm) | 1600 (P) x 2400 (D) x 2400 (A)
|  | Durvis (mm) | Automātiskās, teleskopiskās, 1400 (P) x 2300 (A)
|  | Durvju apdare | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Grīda | Rievots alumīnijs (medicīnas iestādēm)
|  | Sliekšņi | Alumīnija (medicīnas iestādēm)
|  | Sienas | Matēts nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
|  | Griesti | Krāsoti ar iebūvētu LED netiešu apgaismojumu
|  | Roku balsts/aizsargjosla | Nerūsējošā tērauda pie visām sienām / aizsargjosla 50mm pie sienas pa perimetru augstumā H=200, H=400 un H=600 (mm)