APSTIPRINĀTS

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2022. gada ___. augusta sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

“Ugunsdrošības sistēmas (sprinkleru, dūmu lūku un karstu aizkaru sistēmas) apkopes darbi”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2022/115)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta noteiktajā kārtībā

1. 	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2. 	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Iepirkumu daļas publisko iepirkumu speciālists - jurists Diāna Belozerova, tālrunis +371 67069736 vai mob. tālrunis 25995257, e-pasta adrese: diana.belozerova@stradini.lv

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Ugunsdrošības sistēmas (sprinkleru, dūmu lūku un karstu aizkaru sistēmas) apkopes darbi, saskaņā ar iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmas (sprinkleru, dūmu lūku un karstu aizkaru sistēmas) apkopes darbi” ID Nr. PSKUS 2022/115 (turpmāk – Iepirkums), kas ir saskaņā ar  tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājuma forma (turpmāk – Tehniskā specifikācija) (2.pielikums) noteiktajām prasībām

  - Līgums stājās spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) kalendāros mēnešus no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

  - Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē plānotā apjoma pasūtīšanu (līgumsummas sasniegšanu) – iepirkuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.

  - Paredzama kopējā līguma summa – līdz 41 999.00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi) EUR bez PVN.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 50610000-4 (Drošības iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi).

  - Norēķinu kārtība: Pasūtītājs samaksu  veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta  abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas ne vairāk kā 3 (trīs) pretendentiem, kuru piedāvājumi būs atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākie.

- Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2022/115

- Iepirkuma nolikuma saņemšana

  - Nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt to lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk - EIS) https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379.

  - Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs .

  - Ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis tīmekļvietnē EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379 pie konkrētā Iepirkuma, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.

- Informācijas apmaiņas kārtība

  - Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Jautājumus par Nolikumā iekļautajām prasībām ieinteresētais piegādātājs uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: diana.belozerova@stradini.lv.  Papīra formāta dokuments nav jāiesniedz.

  - Informāciju pasūtītājs nosūta ieinteresētajam pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv pie iepirkuma nolikuma, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:30 līdz 16:30.

  - Komisija nav atbildīga par to, ja kāds piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja tīmekļvietnē EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

    - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

    - pieteikuma veidlapa (1. pielikums) un Finanšu piedāvājums (3. pielikums) jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā;

    - iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz pretendenta pieteikumu (sk. EIS sistēmā Iepirkuma sadaļā pievienotās datnes). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). Var tikt izmantots sistēmā iestrādātais paraksta rīks, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu;

    - citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā,  parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Tehniskā piedāvājuma dokumenti (piemēram, ražotāja izsniegta Preces tehniskā dokumentācija) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pretendents nevar nodrošināt ražotāja tehnisko dokumentu tulkojumu latviešu valodā, tai jābūt angļu valodā.

  - Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai (turpmāk – apliecināta kopija). Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā punktā minēto normatīvo aktu prasībām, Komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

  - Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.

  - Piedāvājumu atvēršana un iesniegšana:

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2022. gada ___. jūlija plkst. 10.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

  - Ja piedāvājums, vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi “Komercnoslēpums”, izņemot PIL noteiktos gadījumus. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma piedāvātā cena un cita informācija, kas noteikta kā piedāvājuma vērtēšanas kritērija sastāvdaļa.

- Pretendentu atlases prasības

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nepastāv PIL 9. panta astotās daļas 1., 2., 3., 4. vai 5.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas nosacījumi, t.i., Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

    - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis, vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē, vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punkta nosacījumi.

9.1.5. Uz pretendentu nedrīkst attiekties Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 1. un 2. daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

| 10. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 11. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 10.1.Pretendents - fiziskā vai juridiskā, vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniedzis pieteikumu iepirkumam atbilstoši nolikuma prasībām. Pretendenta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības vai nav izsniegta pilnvara, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. | 11.1. Pretendenta pieteikuma vēstule (noformēta atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam). |
| 10.2.Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | 11.2. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība: Papildus pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: a) piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; b) katra apvienības dalībnieka Līguma daļa, tiesības un pienākumi; c) apliecinājums, ka visi personu apvienību dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs atbildīgi par līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka līguma darbu daļu; d) informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu. |
| 10.3.Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var balstīties uz citu personu tehniskām un profesionālām iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | 11.3.Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā Līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts Līgums. Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu saimniecisko vai finansiālo stāvokli, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina šo komersantu sadarbību konkrētā Līguma izpildei, norādot, ka pretendents un attiecīgā persona būs solidāri atbildīgi. Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu tehniskām un profesionālām spējām, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. |
| - 10.4. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | - 11.4. Lai pārbaudītu Nolikuma 10.4.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām Komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē. - Pretendentam, kas nav reģistrēts komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. - Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 10.5. Pretendenta darbībai jābūt sertificētai atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001. Darbības sfēra “Drošības un vājstrāvu tīklu projektēšana, montāža un apkope”. | 11.5. Dokuments vai sertifikāts, kas apliecina, ka pretendenta darbība ir sertificēta atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001. Darbības sfēra “Drošības un vājstrāvu tīklu projektēšana, montāža un apkope”. |
| 10.6.Pretendentam ir izsniegta speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. | 11.6.Dokuments vai sertifikāts, kas apliecina, ka pretendentam ir izsniegta speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm |
| Pretendenta speciālisti iepirkuma ietvaros var apvienot 2 (divus) 10.7.-10.8. punktos minēto speciālistu pienākumus. |  |
| 10.7. Atbilstoši standarta LVS EN 671-3:2009 prasībām vismaz diviem pretendenta darbiniekiem, kuri piedalīsies pakalpojumu sniegšanā, jābūt apmācītiem „Ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaude un apkope”. | 11.7.Vismaz divu pretendenta darbinieku, kuri piedalīsies pakalpojumu sniegšanā, apmācību apliecības vai sertifikāta kopija par apmācības kursu „Ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaude un apkope” beigšanu. |
| 10.8.Atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” punkta 178.2. prasībām vismaz diviem pretendenta darbiniekiem, kuri piedalīsies pakalpojumu sniegšanā, jābūt apmācītiem ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālas izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām). | 11.8.Vismaz divu pretendenta darbinieku, kuri piedalīsies pakalpojumu sniegšanā, apmācību apliecības vai sertifikāta kopija atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālas izglītības programmai ugunsdrošībā, ne mazāk kā 160 stundu apjomā. |
| 10.9. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms darbu uzsākšanas) veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku kā EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) un pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simts euro 00 centi) atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinātas kopijas. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | 11.9. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu līguma darbības laiku (t.sk. arī garantijas laiku), saskaņā ar nolikuma 10.9.punkta prasībām. |
| 10.10. Pretendentam ne vairāk kā iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2019., 2020., 2021. un 2022. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu pakalpojumu nodrošināšanā ar zemāk norādītajām prasībām: 10.10.1.Vismaz 2 (divi) objekti, kuros ir dūmu izvades sistēmas. 10.10.2.Vismaz 2 (divi) objekti, kuros ir stacionārā automātiskā ugunsdzēsības sprinkleru sistēma. 10.10.3.Vismaz 2 (divi) objekti, kuros ir iekšējā ugunsdzēsības krānu sistēma. 10.10.4.Vismaz 2 (divi) objekti, kuros ir dūmu aizkari, 10.10.5.Vismaz 1 (viens) objekts, kurā ir automātiskā gāzes ugunsdzēsības sistēma. Šīs sistēmas var tikt apvienotas viena vai vairāku objektu ietvaros. Šī iepirkuma ietvaros par līdzīgu tiks uzskatīts pakalpojums (ārstniecības iestādēs, sociālajos un aprūpes centros, laboratorijās, tirdzniecības centros, ostās, lidostās un citā veida publiskās ēkās) | 11.10. Lai apliecinātu nolikuma 10.10. punkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz saraksts, kas noformēts šādā tabulā: Pasūtītāja kontaktpersona; Objekta nosaukums, adrese; Apkalpojamo ugunsdzēsības sistēmu nosaukums un galveno iekārtu apraksts; Pakalpojuma sniegšanas periods (no/līdz). Pasūtītāja nosaukums; Tālrunis. Pasūtītājam ir tiesības pārliecināties par sniegto informāciju, sazinoties ar norādīto kontaktpersonu. |
| 10.11.Pakalpojuma izpildē Pretendentam nepieciešams nodrošināt vismaz vienu atbilstošas kvalifikācijas brigādi, divu darbinieku sastāvā. | 11.11.Par Pretendenta darbiniekiem, kurus paredzēts iesaistīt ugunsdzēsības sistēmu tehniskās apkopes un remonta darbos, ir jāiesniedz sekojošo sertifikātu un apliecību kopijas: 11.11.1.apliecību kopijas abiem brigādes darbiniekiem, kurās norādīts, ka darbinieki ir apmācīti veikt darbus augstumā; 11.11.2.apliecību kopijas abiem brigādes darbiniekiem, kurās norādīts, ka brigādes locekļiem ir “B” vai “C” elektrodrošības grupa, atbilstoši LEK 025 (ceturtais izdevums) “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”; 11.11.3.apliecību kopijas vienam brigādes darbiniekam, kurā norādīts, ka darbinieks ir apmācīts veikt darbus bīstamu iekārtu apkalpošanā: spiedieniekārtu kompleksa operators. 11.11.4.sertifikātu kopijas abiem brigādes darbiniekiem, ka viņi ir tiesīgi apkalpot ugunsdzēsības sistēmas. 11.11.5. apliecību vai sertifikātu kopijas abiem darbiniekiem, ka darbiniekiem ir ugunsdrošība, ne mazāk kā 160 stundu apjomā. Sertifikātiem un apliecībām Pretendenta darbiniekiem jābūt iesniedzot piedāvājumu ar atbilstošu derīguma termiņu. Sertifikātiem un apliecībām jābūt ar skaidri salasāmu derīguma termiņu un derīgām visā plānotā pakalpojuma sniegšanas laikā. Ja derīguma termiņš ir īsāks, tad Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka apliecībām un sertifikātiem tiks savlaicīgi pagarināts derīguma termiņš. |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz kā savu piedāvājumu Tehniskās specifikācijas izpildei un tas jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā un finanšu piedāvājuma formai (2.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs, materiāli u.c. saistītās izmaksas. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saskaņā ar PIL 51.panta otro daļu – “saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums”, kurš būs noteikts pēc šāda algoritma F = (A x 0,5) + (B x 0,3) +((C1 + C2 + C3) x 0,2). Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura vērtējums F ir vismazākais.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

      - Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Nolikuma 11. un 12.punktā noteiktie dokumenti.

      - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - Pretendentu atlase:

      - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Nolikuma 10.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, vērtējot Nolikuma 11.punktā norādītos pretendenta dokumentus.

      - Ja Pasūtītājs konstatē, ka pieteikumā vai piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasīs, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs noteiks samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

      - Ja pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt pieteikumā vai piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājs pieteikumu vai piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

      - Lai izslēgtu šaubas par pretendenta iesniegto dokumenta kopiju autentiskumu, Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

      - Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 10.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

    - Piedāvājumu atbilstības pārbaude:

      - Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai.

      - Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

    - Piedāvājumu vērtēšana:

      - Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

      - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, saskaņā ar noteikto vērtēšanas kritēriju no piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām.

      - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, iepirkuma komisija dod priekšroku tam pretendentam, kura piedāvājuma cena A tabulā ir viszemākā.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

  - Informācijas pārbaude par PIL 9.panta astotajā daļā noteikto attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:

    - Iepirkuma komisija pārbauda vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie nosacījumi un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 1. un 2. daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

    - PIL 9.panta astotās daļas 2.punktā minēto nosacījumu pārbaude ir par periodu: dienā, kad ir piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

    - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 9.panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9.panta devīto daļu.

    - Atkarībā no PIL 9.panta devītās daļas 1. punkta “b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9.panta 10.daļu.

    - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu Pasūtītājs pieprasīs, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs noteiks ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana:

    - Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

    - Iepirkuma komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu.

    - Ja iesniegti Nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

    - Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informē visus pretendentus par Iepirkuma rezultātu un nosūta minēto lēmumu elektroniskā veidā, pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu (Parakstīta lēmuma par iepirkuma rezultātu skenētu kopiju), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi PIL 9.panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.

  - Vispārīgās vienošanās slēgšana:

    - Līguma slēgšanas tiesības vispārīgās vienošanās noslēgšanai tiks piešķirtas ne vairāk kā 3 (trīs) pretendentiem, kuri būs iesnieguši Nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus.

    - Vispārīgā vienošanās jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt  izsūtīšanas dienas, ja vien nav vienošanās par citu termiņu. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.

    - Ja uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt to ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt vispārīgo vienošanos, ja tam ir objektīvs pamatojums.

    - Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai, desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes un skaidrojumus uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

  - Citas Pretendenta tiesības noteiktas PIL, Nolikumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Citas Iepirkuma komisijas tiesības noteiktas PIL, Nolikumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2022/115)

Pieteikums dalībai iepirkumā

“Ugunsdrošības sistēmas (sprinkleru, dūmu lūku un karstu aizkaru sistēmas) apkopes darbi”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2022/115)

Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

| Kam: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, Latvija | No: _________________________________ (pretendenta nosaukums un adrese) |
| --- | --- |

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

  - personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________

| Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |

- Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju

| Pretendents nebalstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju |  |
| --- | --- |

*(ja pretendents nebalstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu nav nepieciešams aizpildīt)

| Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju |  |
| --- | --- |

*(tabulā norāda personai nododamo darbu apjomu un veidus)

| Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs | Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona piesaistīta | Nododamo resursu apraksts |
| --- | --- | --- |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju par dalību līguma izpildē un gatavību nodot savus resursus, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

3. Apakšuzņēmēji

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |
| --- | --- |

(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |
| --- | --- |

(tabulā norāda apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

- Apliecinām, ka:

  - varam nodrošināt iepirkuma nolikuma tehniskā specifikācijā noteiktās prasības;

  - neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju iepirkumā:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts Komercreģistrā (datums): |  |
| ar Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Informācija vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

| Pretendenta (apakšuzņēmēja) nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts Komercreģistrā (datums): |  |
| ar Nr. |  |
| Status (mazais vai vidējais): |  |

*jāizpilda tikai, ja atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (sk. https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf )

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2020. gada __. ___________.

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2022/115)

Tehniskais/ Finanšu piedāvājums

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, pretendentam jāpierāda tās ekvivalentums.

- Pretendentam līguma izpildes laikā jānodrošina šādas prasības:

| - Pretendenta pārstāvjiem prasības darba vietās | - Darbu izpildes laikā jārūpējas par kārtību un tīrību darbu izpildes vietā (telpās darbiniekiem jālieto – maiņas apavi vai apavu pārvalki/bahilas). Pēc darbu izpildes katrā konkrētajā vietā jāveic uzkopšanu (ieskaitot mitro uzkopšanu) un jāizved radušos atkritumus, kā arī jāveic nepieciešamos labiekārtošanas, remonta darbus, ja radušies bojājumi. Darbu izpilde notiek ārstniecības iestādē. Izpildītājs nodrošina, ka piesaistītie darbinieki ievēro darba drošības, vispārējās ētikas, higiēnas, pieklājības un konfidencialitātes normas. Izpildītājs nodrošina darbiniekus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši konkrētajai darba vietai. |
| --- | --- |
| - Piegādātajiem materiāliem un izpildītajiem darbiem jāatbilst konkrētās sistēmas tehniskajām prasībām | - Piegādātajiem materiāliem un izpildītajiem darbiem jāatbilst konkrētās sistēmas tehniskajām prasībām un normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām. Piegādātajiem materiāliem un izpildītajiem darbiem jānodrošina garantijas laiks ne mazāks kā 12 mēneši remontdarbiem, 24 mēneši sistēmas papildināšanas darbiem no darbu pieņemšanas. |
| - Reglamenta darbi | - Visus reglamenta darbus, remontus, un to iemeslus nepieciešams fiksēt sistēmas tehniskajos žurnālos. Nepieciešamos žurnālus nodrošina Pretendents. Par katru apkopes reizi tiek sastādīts akts par izpildītajiem darbiem divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam, otrs Izpildītājam. |
| - Remonta darbi | - Gadījumā, ja nepieciešams veikt remonta darbus vai materiālu nomaiņu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam defekta aktu, tāmi un pēc rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju veic paredzētos remonta darbus par papildus samaksu. |

- Par tehniskā personāla pieejamību.

Sistēmas bojājumu vai ārpuskārtas gadījumos pēc Pasūtītāja izsaukuma, kad nepieciešama tehniskā speciālista klātbūtne, tiek definētas sekojošas pieteikuma kategorijas un reaģēšanas laiki:

Pieteikumu kategorijas:

| Kategorija | Kategorijas nosaukums | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Avārija | Avārija rada pilnīgu Sistēmas darbības apstāšanos un/vai tā rada draudus Slimnīcas personālam vai Slimnīcas īpašumam |
| 2. | Kļūda, kuru nevar apiet | Problēma izraisa iekšēju Sistēmas kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus traucējumus Slimnīcas darbībā |
| 3. | Kļūda, kas izraisa neērtības/ Konsultācija | Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Sistēmu ir mazsvarīga/sagādā zināmas neērtības. |

!Reaģēšanas laiks ir laiks, kad izpildītājs ir saņēmis pieteikumu.

  - AUTOMĀTISKĀ ŪDENS UGUNSDZĒSĪBAS (SPRINKLERU) SISTĒMA UN IEKŠĒJĀ UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMA

| Pieteikuma kategorija | Reaģēšanas laiks | Sistēmas darbaspējas atjaunošana |
| --- | --- | --- |
| 1. kategorijas problēmām | 45 minūtes laikā | 24 stundu laikā |
| 2. kategorijas problēmām | 1.5 stundu laikā | 24 stundu laikā |
| 3. kategorijas problēmām | 24 stundu laikā/ saskaņotā laikā | 24 stundu laikā |

  - Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēma

| Pieteikuma kategorija | Reaģēšanas laiks | Sistēmas darbaspējas atjaunošana |
| --- | --- | --- |
| 1. kategorijas problēmām | 45 minūtes laikā | 24 stundu laikā |
| 2. kategorijas problēmām | 1.5 stundu laikā | 24 stundu laikā |
| 3. kategorijas problēmām | 24 stundu laikā/ saskaņotā laikā | 24 stundu laikā |

  - Automātisko aizkari (dūmu, uguns) un Dūmu lūkas

| Pieteikuma kategorija | Reaģēšanas laiks | Sistēmas darbaspējas atjaunošana |
| --- | --- | --- |
| 1. kategorijas problēmām | 45 minūtes laikā (Max) | 24 stundu laikā |
| 2. kategorijas problēmām | 1.5 stundu laikā (Max) | 24 stundu laikā |
| 3. kategorijas problēmām | 24 stundu laikā/ saskaņotā laikā | 24 stundu laikā |

!Pretendentam norādītie speciālistu ierašanās laiki ir saistoši visa līguma laikā un tie ir neatņemama līgums sastāvdaļa.

- Apkopes reglamenti un iekārtu skaits.

  - AUTOMĀTISKĀ ŪDENS UGUNSDZĒSĪBAS (SPRINKLERU) SISTĒMA

UN IEKŠĒJĀ UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMA

    - Apkopes reglaments

| NR.P.K. | DARBA NOSAUKUMS | DARBU IZPILDES PERIODISKUMS |
| --- | --- | --- |
| 1. | SŪKNIS, SŪKŅU STACIJA, VADĪBAS MEZGLS |  |
| 1.1. | Jāsamazina ūdens spiediens starta ierīcē, tādejādi simulējot automātiskā starta stāvokli | 1 x mēnesī |
| 1.2. | Kad sūknis ieslēdzas, jāpārbauda un jāpieraksta ieslēgšanās spiediens | 1 x mēnesī |
| 1.3. | Pārbauda vai pie ieejas stacionārās ūdens ugunsdzēsības sistēmas sūkņu telpā uzstādīta izgaismota zīme "Ugunsdzēsības sūkņu stacija" | 1 x mēnesī |
| 1.4. | Pārbauda vai stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas telpā un sūkņu telpā izvietotas: sistēmas kopējā shēma; sistēmas piesaistes shēma; instrukcija par sistēmas iedarbināšanu ugunsgrēka gadījumā; instrukciju par sistēmas pārbaudes kārtību. | 1 x gadā |
| 1.5. | Pārbauda vai stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas nodrošinātas ar paskaidrojošajiem uzrakstiem valsts valodā | 1 x gadā |
| 2. | ELEKTROKONTAKTU MANOMETRI, RELEJI, CAURUĻVADI, SPRINKLERI |  |
| 2.1. | Spiediena nostrādāšanas kontaktu pārbaude/regulēšana (pēc nepieciešamības) | 1 x 3 mēnešos |
| 2.2. | Sprinkleri, termojūtīgie vārsti un smidzinātāji vizuāla apskate. Gada periodā vizuāli jāapskata visi. | 1 x 3 mēnešos |
| 2.3. | Cauruļvadi un cauruļu balsti vizuāla apskate. Gada periodā vizuāli jāapskata visi. | 1 x 3 mēnešos |
| 2.4. | Katra ūdensapgādes avota testēšana ar sistēmas vadības mezglu. Ūdensapgādes sūkņiem jāieslēdzas automātiski | 1 x 3 mēnešos |
| 2.5. | Jādarbina visi slēgvārsti, kuri kontrolē ūdens plūsmu uz sprinkleriem, lai pārliecinātos, ka tie ir darba kārtībā un darbojas pareizi. | 1 x 3 mēnešos |
| 2.6. | Jāpārbauda, vai pareizi darbojas plūsmas releji | 1 x 3 mēnešos |
| 2.7. | Rezerves daļu skaita un stāvokļa pārbaude. | 1 x 3 mēnešos |
| 3. | AIZBĪDŅU VADĪBAS UN AUTOMĀTIKAS SKAPJI |  |
| 3.1. | Sistēmas vadības iekārtu stāvokļa vizuāla apskate. Ja iekārtas uzrāda kļūdas, bojājumus, tad ziņo apkopes uzņēmumam | 1 x dienā |
| 3.2. | Vadības skapju ārēja apskate. Slēdžu darba stāvokļa pārbaude. Paskaidrojošo uzrakstu esamības pārbaude | 1 x mēnesī |
| 3.3. | Automātisko pārslēdzēju darbības pārbaude, sistēmas pārslēgšanai no pamata barošanās avota uz rezerves un atpakaļ | 1 x 3 mēnešos |
| 3.4. | Sastiprināšanas detaļu pievilkšana, ja nepieciešams | 1 x 6 mēnešos |
| 3.5. | Pārbauda un testē akumulatoru baterijas | 1 x gadā |
| 4. | elektroaizbīdnis |  |
| 4.1. | Aizbīdņa ārējā apskate. Aizbīdņiem jābūt aizvērtiem un iestatītiem automātiskā režīmā. | 1 x gadā |
| 4.2. | Aizbīdņa vārsta atvēršanas/aizvēršanas mehānisma manuālā pārbaude | 1 x gadā |
| 4.3. | Ar vietējā elektropievada palīdzību pārbaudīt aizbīdņa vārstu atvēršanu un aizvēršanu | 1 x gadā |
| 4.4. | Aizbīdņa atvēršana un aizvēršana ar elektropievadu distancionāri (manuālā trauksmes poga) un automātiskā režīmā (spiediena krituma relejs) | 1 x gadā |
| 4.5. | Elektroaizbīdnis, kas uzstādīts ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmā, nodrošināts ar dublējošu manuālās atvēršanas ierīci. | 1 x gadā |
| 4.6. | Aizbīdņa vārsta blīvējuma pārbaude | 1 x gadā |
| 4.7. | Kontroles mērinstrumentu metroloģiskā pārbaude* | 1 x gadā |
| 4.8. | Filtru tīrīšana, ja nepieciešama* | 1 x gadā |
| 4.9. | Sūkņu stacijā esošo cauruļvadu, vadības skapju un citu sistēmas elementu attīrīšana no netīrumiem | 1 x gadā |
| 4.10 | Ugunsdzēsības sūkņa un elektroaizbīdņa manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces izvietotas pieejamās vietās, nodrošinātas ar paskaidrojošu uzrakstu un aizsargātas pret nejaušu iedarbināšanu. | 1 x gadā |
| 5. | UGUNSDZĒSĪBAS KRĀNI (UK) SKAPJI |  |
| 5.1. | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns novietots īpašā skapī vai nišā, krānam pievienota šļūtene un stobrs. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtenes garums ir vismaz 20 m. Šļūtenei pievienotais stobrs nodrošina kompaktu strūklu un ir noslēdzams. | 1 x gadā |
| 5.2. | Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm norādīs krāna kārtas numurs, vienots ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112, uzlīme “Ugunsdzēsības krāns”. | 1 x gadā |
| 5.3. | Ugunsdzēsības krāna darba spējas pārbaude. Pie ugunsdzēsības krāna izvieto informāciju par veikto pārbaudi | 1 x gadā |
| 5.4. | Pārbaudīt vai ugunsdzēsībai paredzētā ūdens rezerve netiek izmantota saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām. | 1 x gadā |
| 5.5. | Vizuāli pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama | 1 x gadā |
| 5.6. | Nozīmīgu bojājumu vizuāla pārbaude UK kastēm (rūsa, ūdens noplūdes u.t.t.) | 1 x gadā |
| 5.7. | Kastes komplektācijas vizuāla pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns) | 1 x gadā |
| 5.8. | Vizuāli pārbauda ūdens padeves cauruļvadu stāvokli (nav bojātas, rūsa, ūdens noplūde u.t.t.) | 1 x gadā |
| 6. | DOKUMENTĀCIJA UN CITI DARBI |  |
| 6.1. | Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas) | 1 x mēnesī |
| 6.2. | Pārbauda vai pie katras stacionārās ūdens ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas novietots paskaidrojošs uzraksts, kurā norāda aizsargājamo telpu nosaukumu, sprinkleru tipu un daudzumu, kā arī darba spiedienu | 1 x gadā |
| 6.3. | Pārbauda vai stacionārās ugunsdzēsības sistēmas noslēgarmatūras apzīmētas un numurētas saskaņā ar sistēmas piesaistes shēmu. Ja noslēgarmatūras darba režīms netiek kontrolēts automātiski, tam jābūt noplombētam, saglabājot darba režīmu | 1 x gadā |
| 6.4. | Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu krāso atbilstoši MK noteikumiem nr. 238* (ja nepieciešams) | 1 x gadā |

PIEZĪMES:

- Veicot pusgada pārbaudi, jāveic arī ikceturkšņa darbi. Veicot gada pārbaudi, jāveic arī ceturkšņa un pusgada darbi.

- Visi novērotie defekti ir jāieraksta reģistrācijas žurnālā un pēc iespējas ātrāk ir jāveic koriģējošas darbības!

- Tehniskajā apkopes reglamentā darbu saraksts dots pilnā apjomā, bet darbu izpilde attiecas tikai uz iekārtām, kuras ir uzstādītas objektā.

- Pretendentam jānodrošina 1 bezmaksas darbinieku apmācība katrā sistēmas apkopēs reizēm.

    - A1 korpusa automātiskās ūdens ugunsdzēsības (sprinkleru) sistēmas, iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas galveno iekārtu saraksts:

| NR. P. K. | NOSAUKUMS | TIPS, MARKA | MĒRVIENĪBA | SKAITS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības sūknis ar elektrisko piedziņu | NKF 65-200/215, GRUNDFOS | Kompl. | 1 |
| 2. | Ugunsdzēsības sūknis ar elektrisko piedziņu | NKF 65-200/215, GRUNDFOS | Kompl. | 1 |
| 3. | Ugunsdzēsības sūknis ar elektrisko piedziņu | CR5-12 A-A-A-E-HQQE, IDROELETTRICA | Kompl. | 1 |
| 4. | Hidrozvans | WMA-1, TYCO | Kompl. | 1 |
| 5. | Elektrokontakta manometrs EKM | 0-16 Bar, M160R | Kompl. | 1 |
| 6. | Spiediena relejs | CUSP, TYCO | Kompl. | 3 |
| 7. | Spiediena relejs RT116, 0-10 Bar, | DANFOSS | Kompl. | 1 |
| 8. | Elektrokontakta manometrs | 0-16Bar | Kompl. | 2 |
| 9. | Manometrs | 0-16Bar | Kompl. | 2 |
| 10. | Sprinkleru slapjš trauksmes vārsts ar apsaisti DN100 | AV-1-300, TYCO | Kompl. | 4 |
| 11. | Aizbīdnis "butterfly" ar stāvokļa indikatoru, DN150 | 39109A, TYCO | Kompl. | 7 |
| 12. | Aizbīdnis "butterfly" ar stāvokļa indikatoru, DN100 | NRS 0547 | Kompl. | 1 |
| 13. | Aizbīdnis "butterfly" ar stāvokļa indikatoru, DN100 | 39109A, TYCO | Kompl. | 7 |
| 14. | Aizbīdnis "butterfly" bez stāvokļa indikatora, DN100 | 39109A, TYCO | Kompl. | 3 |
| 15. | Ūdens mērītājs DN100 | K450GPM, Venturi, TYCO | Kompl. | 1 |
| 16. | Aizbīdnis "butterfly" ar stāvokļa indikatoru, DN80 | 39109A, TYCO | Kompl. | 2 |
| 17. | Aizbīdnis "butterfly" ar stāvokļa indikatoru, DN50 | 39109A, TYCO | Kompl. | 6 |
| 18. | Aizbīdnis "butterfly" DN50 | 39109S, TYCO | Kompl. | 2 |
| 19. | Plūsmas detektors, DN50 | VSR-EU, POTTER | Kompl. | 4 |
| 20. | Plūsmas detektors, DN80 | VSR-EU, POTTER | Kompl. | 11 |
| 21. | Sprinkler slēpts RFII ½” K80, 68oC, balts | TY3531, TYCO | Kompl. | 14 |
| 22. | Sprinkler augšup vērsts ½” K80, 68oC, misiņš, upright | TY3131, TYCO | Kompl. | 24 |
| 23. | Sprinkler lejup vērsts TY-FRB, ½” K80(5.6), 68oC, balts, pendent | TY3231, TYCO | Kompl. | 570 |
| 24. | Sprinkler sānu TY-FRB 3/4”, K115, 68oC, balts, sidewall | TY4332, TYCO | Kompl. | 180 |
| 25. | Ugunsdzēsības krāna DN50 kaste HW-52-20 ar šļūteni L=20m un regulējamo stobru, uzgalis 13 mm | GRAS | Kompl. | 52 |
| 26. | Ugunsdzēsības ventilis DN65 ar savienotājuzmavu GM77 | GRAS | Kompl. | 11 |
| 27. | Lodveida vārsts DN50 | GENEBRE | Kompl. | 6 |
| 28. | Lodveida vārsts DN25 | GENEBRE | Kompl. | 5 |
| 29. | Lodveida vārsts DN15 | GENEBRE | Kompl. | 2 |
| 30. | Ugunsdzēsības sūkņu un aizbīdņu vadības skapis | USVS | Kompl. | 1 |
| 31. | Ūdens līmeņa detektors | Grav. slēdzis 3M | Kompl. | 1 |

  - Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēma

    - Apkopes reglaments

| Nr.p.k. | Veicamo darbu apraksts | periodiskums |
| --- | --- | --- |
|  | KONTROLPANELIS |  |
| 1.1 | Kontroles paneļa vizuāla apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūras režīmā. Paneļa darbība automātiskā režīmā. Dežurējošā personāla instruktāžas kontrole | 1 x mēnesī |
| 1.2 | Reģistrācijas žurnāla pārbaude - visu ierakstu un darbību pārbaude, ierakstīto darbību izpilde. Visi novērojumi jāieraksta reģistrācijas žurnālā un jāseko to izpildei | 1 x mēnesī |
| 1.3 | Sistēmas darbaspējas pārbaude rokas režīmā | 1 x mēnesī |
| 1.4 | Veikt vizuālu pārbaudi panelī, lai apstiprinātu, ka visi kabeļu savienojumi un iekārtas ir drošas, nebojātas un atbilstoši aizsargātas | 1 x mēnesī |
| 1.5 | Iedarbināt vismaz vienu signāldevēju vai manuālo trauksmes signāldevēju katrā zonā, lai pārbaudītu, vai kontroles un signalizācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu, un dod trauksmes signālu un iedarbina citas brīdinājuma vai papildus ierīces. | 1 x mēnesī |
| 1.6 | Pārbaudīt kontroles un signalizācijas iekārtu spēju iedarbināt saistītās iekārtas un sistēmas (ventilācijas, apziņošana, durvis u.c. ) | 1 x 3 mēnešos |
| 1.7 | Jāpārbauda akumulatoru baterijas | 1 x gadā |
| 1.8 | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | 1 x gadā |
| 1.9 | Elektrības vadu izolācijas pretestības pārbaude | 1 x 6 gados |
|  | ATKĀRTOTĀJA PANELIS |  |
| 2.1 | Paneļa vizuāla apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūras režīmā. Paneļa darbība automātiskā režīmā. Dežurējošā personāla instruktāžas kontrole | 1 x mēnesī |
| 2.2 | Gaismas indikatoru un skaņas signalizācijas ierīču darbaspējas pārbaude | 1 x mēnesī |
|  | DŪMU OPTISKAIS SIGNĀLDEVĒJS |  |
| 3.1 | Optisko signāldevēju vizuāla apskate. Vizuāli jāpārbauda, vai zem katra signāldevēja ir vismaz 0,6 m brīvas vietas visos virzienos | 1 x mēnesī |
| 3.2 | Optisko signāldevēju darbaspējas pārbaude | 1 x mēnesī |
| 3.3 | Signāldevēju darbaspējas pārbaude, ja signāldevējs uzrāda pirms nostrādāšanas trauksmi vai nostrādāšanas gadījumā | Pēc nepieciešamības |
| 3.4 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem, ja signāldevējs uzrāda pirms nostrādāšanas trauksmi, nostrādāšanas gadījumā vai pēc vizuālas apskates | Pēc nepieciešamības |
|  | GAISMAS UN SKAŅAS SIGNALIZATORI „IZEJ! GĀZE!"., „NEIEIET! GĀZE!" |  |
| 4.1 | Signalizatora vizuāla apskate | 1 x mēnesī |
| 4.2 | Signalizatora darbaspējas pārbaude | 1 x gadā |
|  | AUTOMĀTISKĀS GĀZES DZĒSANAS IEKĀRTAS |  |
| 5.1 | Balonu, cauruļu, smidzinātāju ārējā apskate, savienojumu blīvumu vizuālā pārbaude. | 1 x mēnesī |
| 5.2 | Gāzes spiediena pārbaude uz manometra | 1 x mēnesī |
| 5.3 | Elektropievadu pieslēgšanas vizuālā pārbaude | 1 x mēnesī |
| 5.4 | Elektromagnētisko vārstu darbspējas pārbaude no pults (atvienojot no balona) | 1 x gadā |
|  | Dežurējošā personāla instrukciju esamības pārbaude | 1 x mēnesī |
|  | Tehniskās dokumentācijas esamības pārbaude | 1 x mēnesī |
| 5.2. | Informatīvo zīmju esamības, redzamības un to atbilstības LVS 446 prasībām pārbaude | 1 x gadā |
| 6. | DOKUMENTĀCIJA UN CITI DARBI |  |
| 6.1. | Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas) | 1 x mēnesī |

PIEZĪMES:

- Veicot pusgada pārbaudi, jāveic arī ikceturkšņa darbi. Veicot gada pārbaudi, jāveic arī ceturkšņa un pusgada darbi.

- Visi novērotie defekti ir jāieraksta reģistrācijas žurnālā un pēc iespējas ātrāk ir jāveic koriģējošas darbības!

- Tehniskajā apkopes reglamentā darbu saraksts dots pilnā apjomā, bet darbu izpilde attiecas tikai uz iekārtām, kuras ir uzstādītas objektā.

- Pretendentam jānodrošina 1 bezmaksas darbinieku apmācība katrā sistēmas apkopēs reizēm.

    - A1 korpusa Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēmas galveno iekārtu saraksts:

| NR. | MATERIĀLU/DARBU NOSAUKUMS | MĒRVIENĪBA | DAUDZUMS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gāzes dzēšanas balons 147 l | gab. | 2 |
| 2 | Gāze NOVEC | kg | 119.5 un 123 |
| 3 | Kontrolpanelis “Sigma XT” | gab. | 2 |
| 4 | Dūmu detektors DOR-40 | gab. | 8 |
| 5 | Gaismas-skaņas signalizātors | gab. | 4 |
| 6 | Poga gazes aptūrešanai | gab. | 2 |
| 7 | Akumulators 12 V 7 A/h | gab. | 4 |
| 8 | Kabelis JE-H(St)H-FE 180/E30 1x2x0.8 | m | 700 |
| 9 | Aluminja sprausla BSP -50 mm | gab | 3 |
| 10 | Aluminja sprausla BSP - 20 mm | gab | 2 |

  - Automātisko aizkari (dūmu, uguns) un Dūmu lūkas

    - Apkopes reglaments

| Nr.p.k. | Veicamo darbu apraksts | periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1 | AUTOMĀTISKO AIZKARU SISTĒMU PĀRBAUDE |  |
| 1.1 | Kontrolpaneļa vizuāla apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūras režīmā. Paneļa darbība automātiskā režīmā. Dežūrējošā personāla instruktāžas kontrole | 1 x mēnesī |
| 1.2 | Reģistrācijas žurnāla pārbaude - visu ierakstu un darbību pārbaude, ierakstīto darbību izpilde. Visi novērojumi jāieraksta reģistrācijas žurnālā un jāseko to izpildei | 1 x mēnesī |
| 1.3 | Sistēmas darbaspējas pārbaude rokas režīmā | 1 x mēnesī |
| 1.4 | Veikt vizuālu pārbaudi panelī, lai apstiprinātu, ka visi kabeļu savienojumi un iekārtas ir drošas, nebojātas un atbilstoši aizsargātas | 1 x mēnesī |
| 1.5 | Ieslēdziet ugunsgrēka trauksmes signalizāciju, pagriežot testa slēdzi pulksteņrādītāja virzienā. Aizkari nolaidīsies līdz uzstādītās sistēmas apakšai. Jums jāpārliecinās, ka aizkari nolaižas vienmērīgā un nemainīgā ātrumā | 1 x 6 mēnešos |
| 1.6 | Veiciet vizuālu aizkaru elementu pārbaudi (audums, šuves, apmale, sānu sliedes, galvenais korpuss, balsti). Pagrieziet testa slēdzi pa kreisi un pārliecinieties, ka tas sāk vienmērīgi pacelties | 1 x 6 mēnešos |
| 1.7 | Atkārtojiet 1.5. punktā minētās darbības, atvienojot jaudas slēdzi, lai pārbaudītu bateriju darbību. | 1 x 6 mēnešos |
| 1.8 | Barošanas spriegumam jābūt [215, 230] Vac robežās. To mēra pie enerģijas avota un kontaktora. | 1 x gadā |
| 1.9 | Izejas spriegumam jābūt [26, 29] Vcc robežās. To mēra pie 24Vcc izejas pieslēguma skavām | 1 x gadā |
| 1.10 | Pārbaudiet kopējo strāvas patēriņu aktīvā sistēmas režīmā. | 1 x gadā |
| 1.11 | Pārbaudiet bateriju stāvokli. Apsekojiet enerģijas avotu, ja deg LED signāllampiņa Zems akumulatora līmenis vai baterijas nomaiņa. Ja tā deg, tad jums jāpārbauda savienojumi. Ja pieslēgumi ir pareizi, bet problēma saglabājas, tad jānomaina baterijas, lai nodrošinātu UPS sistēmas darbību. Jebkurā gadījumā jums jāizmēra katras baterijas spriegums, ar diapazonu [10,14] Vcc robežās. Baterijas jāmaina ik pēc 2 gadiem. | 1 x gadā |
| 1.12 | Elektrības vadu izolācijas pretestības pārbaude | 1 x 10 gados |
| 2. | Dūmu izvades lūku apkope. |  |
| 2.1 | Elektriskās shēmas pārbaude, īpaši attiecībā uz mehāniskiem bojājumiem. | 1 x mēnesī |
| 2.2 | Pneimatisko savienojumu stāvokļa pārbaude, īpaši attiecībā uz mehāniskiem bojājumiem. | 1 x mēnesī |
| 2.3 | Liekto kronšteinu pārbaude (tiem jābūt pilnībā aizvērtiem un neaizsegtiem). | 1 x mēnesī |
| 2.4 | Regulāra polikarbonāta kupola/paneļa virsmas tīrīšana | 1 x mēnesī |
| 2.5 | Plātnes pildījuma rāmja pārbaude. Tam jābūt blīvi nostiprinātam; gadījumā, ja tas kļuvis vaļīgs, JĀNOVĒRŠ atbilstoši instrukcijām. | 1 x 6 mēnešos |

PIEZĪMES:

1. Veicot pusgada pārbaudi, jāveic arī pusgada un mēneša darbi. Veicot gada pārbaudi, jāveic arī pusgada un mēneša darbi.

2. Visi novērotie defekti ir jāieraksta reģistrācijas žurnālā un pēc iespējas ātrāk ir jāveic koriģējošas darbības!

3. Tehniskajā apkopes reglamentā darbu saraksts dots pilnā apjomā, bet darbu izpilde attiecas tikai uz iekārtām, kuras ir uzstādītas objektā.

4. Pretendentam jānodrošina 1 bezmaksas darbinieku apmācība katrā sistēmas apkopēs reizēm.

    - A1 korpusa automātisko aizkaru (dūmu, uguns) un dūmu lūku sistēmu saraksts:

| Nr. p.k. | Materiālu vai/ un iekārtu, konstrukciju nosaukums ar tehniskajiem rādītājiem | Tips/ marka | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-01, kontroles panelis CBM-3 | SUPRFIFE EI 120 (3440 x 2910 mm) | gab. | 1 |
| 2. | Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-02, kontroles panelis CBM-3 | BACHFIRE EW (2810 x 3110 mm) | gab. | 1 |
| 3. | Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-03, kontroles panelis CBM-3 | BACHFIRE EW (2710 x 3110) | gab. | 1 |
| 4. | Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-04, kontroles panelis CBM-3 | BACHFIRE EW 3740 x 3110) | gab. | 1 |
| 5. | Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-04, kontroles panelis CBM-3 | SUPRFIFE EI 120 (5380 x 6600 mm) | gab. | 1 |
| 6. | Automātiskā dūmu barjera, kontroles panelis CBM-6 | BACHSMOKE DA (10230 x 1100) | gab. | 1 |
| 7. | Automātiskā dūmu barjera, kontroles panelis CBM-6 | BACHSMOKE DA (2700 x 1100) | gab. | 1 |
| 8. | Dūmu novadīšanas lūka mcr, kontroles panelis mcr 9705-5A | Prolight C100 | gab. | 3 |
| 9. | Dūmu novadīšanas rokas poga | RPO-1 | gab. | 4 |
| 10. | Dūmu novadīšanas lūka mcr, kontroles panelis mcr 9705-5A | Prolight C120 | gab. | 1 |
| 11. | Svina akumulatori 12v 7,2Ah | Izmēri 150x90x60 | gab. | 6 |

- Finanšu piedāvājums

| - A1 korpusa apkalpošanas izmaksas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Cena mēnesī, EUR bez PVN | Cena gadā, EUR bez PVN |
| 1. | Automātiskās ūdens ugunsdzēsības (sprinkleru) sistēma un iekšējā ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēma |  |  |
| 2. | Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēma |  |  |
| 3. | Automātisko aizkaru (dūmu, uguns) un dūmu lūku sistēma |  |  |
| KORPUSS A1, Kopā, EUR bez PVN (A) |  |  | 0.00 |
| PVN 21% |  |  | 0.00 |
| Kopā, EUR ar PVN |  |  | 0.00 |

| - Papildus darbu izmaksas * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN |
| 1. | Izsaukums | 1 reize |  |
| 2. | Instrukciju izstrāde | 1 instrukcija |  |
| 3. | Sistēmu remonta stundas likme | 1 h |  |
| Kopā, EUR bez PVN (B) |  |  | 0.00 |
| PVN 21% |  |  | 0.00 |
| Kopā, EUR ar PVN |  |  | 0.00 |

*Pakalpojums būs nepieciešams pēc pieprasījuma.

  - Materiālu izmaksas *

    - Automātiskās ūdens ugunsdzēsības (sprinkleru) un iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmām:

| NR. P. K. | NOSAUKUMS | TIPS, MARKA | MĒRVIENĪBA | SKAITS | Cena par vienu vienību EUR Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības sūknis ar elektrisko piedziņu | NKF 65-200/215, GRUNDFOS | Kompl. | 1 |  |
|  | Ugunsdzēsības sūkņu komplekts ar vadības automātiku 80-200/202 37kW | Grundfos | Kompl. | 1 |  |
|  | Elektrokontakta manometrs EKM | 0-16 Bar, M160R | Kompl. | 1 |  |
|  | Elektrokontakta manometrs | 0-16Bar | Kompl. | 1 |  |
|  | Manometrs | 0-16Bar | Kompl. | 1 |  |
|  | Sprinkler slēpts RFII ½” K80, 68oC, balts | TY3531, TYCO | Kompl. | 1 |  |
|  | Sprinkler augšup vērsts ½” K80, 68oC, misiņš, upright | TY3131, TYCO | Kompl. | 1 |  |
|  | Sprinkler lejup vērsts TY-FRB, ½” K80(5.6), 68oC, balts, pendent | TY3231, TYCO | Kompl. | 1 |  |
|  | Sprinkler sānu TY-FRB 3/4”, K115, 68oC, balts, sidewall | TY4332, TYCO | Kompl. | 1 |  |
|  | Ugunsdzēsības krāna DN50 kaste HW-52-20 ar šļūteni L=20m un regulējamo stobru, uzgalis 13 mm | GRAS | Kompl. | 1 |  |
|  | Ugunsdzēsības krāna iebūvējamā/virssienas nerus. tērauda kaste ar šļūteni 20 m, stobru un krānu DN25 HW-25N/W-20 GRAS | GRAS | Kompl. | 1 |  |
| Kopā, EUR bez PVN (C1) |  |  |  |  | 0.00 |

    - Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēmai:

| NR. | MATERIĀLU/DARBU NOSAUKUMS | MĒRVIENĪBA | DAUDZUMS | Cena par vienu vienību EUR Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gāzes dzēšanas balons 147 l | gab. | 1 |  |
| 2 | Gāze NOVEC1230 | kg | 1 |  |
| 4 | Kontrolpanelis “Sigma XT” | gab. | 1 |  |
| 5 | Dūmu detektors DOR-40 | gab. | 1 |  |
| 6 | Gaismas-skaņas signalizātors | gab. | 1 |  |
| 7 | Poga gazes aptūrešanai | gab. | 1 |  |
| 8 | Akumulators 12 V 7 A/h | gab. | 1 |  |
| 9 | Kabelis JE-H(St)H-FE 180/E30 1x2x0.8 | m | 1 |  |
| Kopā, EUR bez PVN (C2) |  |  |  | 0.00 |

    - Automātisko aizkaru (dūmu, uguns) un Dūmu lūku sistēmai

| NR. P.K. | MATERIĀLU VAI/ UN IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU NOSAUKUMS AR TEHNISKAJIEM RĀDĪTĀJIEM | TIPS/ MARKA | MĒRVIENĪBA | SKAITS | Cena par vienu vienību EUR Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-01, kontroles panelis CBM-3 | SUPRFIFE EI 120 (3440 x 2910 mm) | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-02, kontroles panelis CBM-3 | BACHFIRE EW (2810 x 3110 mm) | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-04, kontroles panelis CBM-3 | SUPRFIFE EI 120 (5380 x 6600 mm) | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskā dūmu barjera, kontroles panelis CBM-6 | BACHSMOKE DA (10230 x 1100) | gab. | 1 |  |
|  | Automātiskā dūmu barjera, kontroles panelis CBM-6 | BACHSMOKE DA (2700 x 1100) | gab. | 1 |  |
|  | Dūmu aizkars | Fibershield E Heliotex 1540x1540 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gab. | 1 |  |
|  | Dūmu aizkars | Fibershield E Heliotex 1780x1780 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gab. | 1 |  |
|  | Dūmu aizkars | Fibershield E Heliotex 820x820 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gab. | 1 |  |
|  | Dūmu novadīšanas lūka mcr, kontroles panelis mcr 9705-5A | Prolight C100 | gab. |  |  |
|  | Dūmu novadīšanas rokas poga | RPO-1 | gab. | 1 |  |
|  | Dūmu novadīšanas lūka mcr, kontroles panelis mcr 9705-5A | Prolight C120 | gab. | 1 |  |
|  | CO2 Balons 46 ml, 24g |  | gab. | 1 |  |
|  | Spirta drošinātāji (kapsualas), 680c |  | gab. | 1 |  |
|  | Svina akumulatori 12v 7,2Ah | Izmēri 150x90x60 | gab. | 1 |  |
| Kopā, EUR bez PVN (C3) |  |  |  |  | 0.00 |

*Pakalpojums būs nepieciešams pēc pieprasījuma.

- Vispārīgās vienošanās ievaros, plānots izsludināt cenu aptauju un slēgt līgumu ar izpildītāju uz vienu gadu.

- 2023. gada jūlijā plānots pieņemt ekspluatācijā A2 korpusu, kura ietvaros būs nepieciešams apkalpot uzbūvētā korpusa sprinkleru, dūmu lūku un karstuma aizkaru sistēmas. A2 korpusa būvniecības projektā iekļautas sistēmas ir atspoguļotas 1.pielikumā, informācijai ir provizorisks raksturs, jo iekārtas un to skaits var mainīties.

1.pielikums

A2 korpusa ugunsdrošības sistēmu (sprinkleru, dūmu lūku un karstuma aizkaru sistēmas) saraksts.

- A2 korpusa automātiskās ūdens ugunsdzēsības (sprinkleru) sistēmas, iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas galveno iekārtu saraksts:

| NR. P. K. | NOSAUKUMS, TIPS, MARKA | MĒRVIENĪBA | SKAITS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības sūkņu komplekts ar vadības automātiku 80-200/202 37kW Grundfos | kpl | 2 |
|  | "Joskey" sūknis CR 1-3 0.37 kW Grundfos | kpl | 1 |
|  | Sprinkleru trauksmes vārsts AV-1-300 F-G ar apsaisti un noslēgaizbīdņi NRS 0547 DN150 AV-1-300 Tyco | kpl | 3 |
|  | Sprinkleru trauksmes vārsts AV-1-300 F-G ar apsaisti un noslēgaizbīdņi NRS 0547 DN100 AV-1-300 Tyco | kpl | 1 |
|  | Elektroaizbīdnis starpatloku DN150 EBRO | kpl | 2 |
|  | Hidrozvans WMA-1 Tyco | kpl | 1 |
|  | Plūsmas detektors DN50 VSR-F Potter | kpl | 1 |
|  | Spiediena relejs PS120-2A Potter | kpl | 4 |
|  | Spiediena relejs RT116 1-10 Bar Danfoss | kpl | 1 |
|  | Elektrokontakta manometrs 1-16 Bar | kpl | 2 |
|  | Manometrs 1-16 Bar TIS | kpl | 2 |
|  | Manometra metin. nipelis DN15 ar lodveida ventīli DN15 | kpl | 4 |
|  | Sprinkleris augšupvērsts, ātras reaģēšanas, TY-FRB, K80, 68C, misiņš TY3131 Tyco | gb | 6 |
|  | Aizbīdnis atloku ar signāla noņemšanu DN150 NRS 0547 Tyco | kpl | 6 |
|  | Aizbīdnis "butterfly" ar signāla noņemšanu, starpatloku DN150 TIS | kpl | 11 |
|  | Aizbīdnis "butterfly" ar signāla noņemšanu, gropēts DN150 JPL APSAD Tyco | kpl | 3 |
|  | Aizbīdnis "butterfly" ar signāla noņemšanu, gropēts DN100 JPL APSAD Tyco | kpl | 1 |
|  | Aizbīdnis "butterfly" bez sign., gropets DN80 JPL APSAD Tyco | kpl | 2 |
|  | Aizbīdnis "butterfly" bez sign., starpatloku DN50 TIS | kpl | 5 |
|  | Ugunsdzēsības krāna iebūvējamā/virssienas nerus. tērauda kaste ar šļūteni 20 m, stobru un krānu DN25 HW-25N/W-20 GRAS | kpl | 120 |
|  | Lodveida ventīlis DN50 TIS | gb | 68 |
|  | Sprinkleris lejupvērsts, ātras reaģēšanas, TY-FRB, K80, 68C, baltā krāsā TY3231 Tyco | gb | 4970 |
|  | Sprinkleris augšupvērsts, ātras reaģēšanas, TY-FRB, K80, 68C, misiņš TY3131 Tyco | gb | 2435 |
|  | Sprinklers lejupvērsts slēpts, ātras reaģēšanas, RFII, K80, 68C TY3531 Tyco | gb | 357 |
|  | Aizbīdnis "butterfly" ar signāla noņemšanu, gropēts DN125 JPL APSAD Tyco | kpl | 28 |
|  | Aizbīdnis "butterfly" ar signāla noņemšanu, gropēts DN80 JPL APSAD Tyco | kpl | 2 |
|  | Aizbīdnis "butterfly" ar signāla noņemšanu, gropēts DN50 JPL APSAD Tyco | kpl | 2 |
|  | Plūsmas detektors DN125 VSR-F Potter | kpl | 14 |
|  | Plūsmas detektors DN80 VSR-F Potter | kpl | 1 |
|  | Plūsmas detektors DN50 VSR-F Potter | kpl | 1 |

- A2 korpusa Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēmas galveno iekārtu saraksts:

| NR. | MATERIĀLU/DARBU NOSAUKUMS | MĒRVIENĪBA | DAUDZUMS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gāzes dzēšanas balons 147 l | gab. | 1 |
| 2 | Gāze NOVEC | kg | 119.5 |
| 3 | Kontrolpanelis “Sigma XT” | gab. | 1 |
| 4 | Dūmu detektors DOR-40 | gab. | 4 |
| 5 | Gaismas-skaņas signalizātors | gab. | 2 |
| 6 | Poga gazes aptūrešanai | gab. | 1 |
| 7 | Akumulators 12 V 7 A/h | gab. | 2 |
| 8 | Kabelis JE-H(St)H-FE 180/E30 1x2x0.8 | m | 350 |
| 9 | Aluminja sprausla BSP -50 mm | gab | 1 |
| 10 | Aluminja sprausla BSP - 20 mm | gab | 1 |

- A2 korpusa automātisko aizkaru (dūmu, uguns) un dūmu lūku sistēmu saraksts:

| Nr. p.k. | Materiālu vai/ un iekārtu, konstrukciju nosaukums ar tehniskajiem rādītājiem | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | UA-0.1 Fibershield E Heliotex 1540x1540 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 2. | UA-0.2 Fibershield E Heliotex 1780x1780 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 3. | UA-0.3 Fibershield E Heliotex 820x820 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 4. | UA-0.4 Fibershield E Heliotex 1060x1060 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 5. | UA-1.1 Fibershield P Protexx1100 6920x2950 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 6. | UA-1.2 Fibershield P Protexx1100 6640x2950 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 7. | UA-1.3 Fibershield P Protexx1100 6590x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 8. | UA-1.4 Fibershield P Protexx1100 8000x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 9. | UA-1.5 Fibershield P Protexx1100 2000x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 10. | UA-1.6 Fibershield P Protexx1100 9450x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 11. | UA-1.7 Fibershield P Protexx1100 5400x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 12. | UA-1.8 Fibershield P Protexx1100 4900x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 13. | UA-1.9 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 14. | UA-1.10 Fibershield E Heliotex 1150x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 15. | UA-1.11 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 16. | UA-1.12 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 17. | UA-1.13 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 18. | UA-1.14 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 19. | UA-1.15 Fibershield E Heliotex 1880x1780 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 20. | UA-1.16 Fibershield E Heliotex 1100x1000 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 21. | UA-1.17 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 22. | UA-2.1 Fibershield P Protexx1100 7800x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 23. | UA-2.2 Fibershield P Protexx1100 8000x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 24. | UA-2.3 Fibershield P Protexx1100 9450x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 25. | UA-2.4 Fibershield P Protexx1100 5400x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 26. | UA-2.5 Fibershield P Protexx1100 5000x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 27. | UA-2.6 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 28. | UA-2.7 Fibershield E Heliotex 1900x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 29. | UA-2.8 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 30. | UA-2.9 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 31. | UA-2.10 Fibershield E Heliotex 1100x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 32. | UA-2.11 Fibershield E Heliotex 1100x1000 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 33. | UA-2.12 Fibershield E Heliotex 1150x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 34. | UA-2.13 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 35. | UA-2.14 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 36. | UA-3.1 Fibershield P Protexx1100 7800x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 37. | UA-3.2 Fibershield P Protexx1100 8000x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 38. | UA-3.3 Fibershield P Protexx1100 9450x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 39. | UA-3.4 Fibershield P Protexx1100 5400x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 40. | UA-3.5 Fibershield P Protexx1100 4900x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 41. | UA-3.6 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 42. | UA-3.7 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 43. | UA-3.8 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 44. | UA-3.9 Fibershield E Heliotex 2500x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 45. | UA-3.10 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 46. | UA-3.11 Fibershield E Heliotex 2250x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 47. | UA-3.12 Fibershield E Heliotex 1100x1000 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 48. | UA-3.13 Fibershield E Heliotex 1150x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 49. | UA-3.14 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 50. | UA-4.1 Fibershield P Protexx1100 7800x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 51. | UA-4.2 Fibershield P Protexx1100 9450x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 52. | UA-4.3 Fibershield P Protexx1100 5400x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 53. | UA-4.4 Fibershield P Protexx1100 5000x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 54. | UA-4.5 Fibershield E Heliotex 1900x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 55. | UA-4.6 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 56. | UA-4.7 Fibershield E Heliotex 2500x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 57. | UA-4.8 Fibershield E Heliotex 1150x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 58. | UA-4.8 Fibershield E Heliotex 1150x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 59. | UA-4.9 Fibershield E Heliotex 1900x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 60. | UA-4.10 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 61. | UA-4.11 Fibershield E Heliotex 1420x1320 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 62. | UA-4.12 Fibershield E Heliotex 1100x1000 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 63. | UA-4.13 Fibershield E Heliotex 1900x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 64. | UA-4.14 Fibershield E Heliotex 2500x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 65. | UA-5.1 Fibershield P Protexx1100 7800x6000 (PxA), karba 250x190 (AxD), tips1 | gb | 1 |
| 66. | UA-5.2 Fibershield P Protexx1100 2350x2600 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 67. | UA-5.3 Fibershield P Protexx1100 5300x3000 (PxA), karba 200x190 (AxD), tips2 | gb | 1 |
| 68. | UA-5.4 Fibershield E Heliotex 1900x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 69. | UA-5.5 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 70. | UA-5.6 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 71. | UA-5.7 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 72. | UA-5.8 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |
| 73. | UA-5.9 Fibershield E Heliotex 1600x2150 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3 | gb | 1 |

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2022/115)

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS NR.___________________________

Ugunsdrošības sistēmas (sprinkleru, dūmu lūku un karstu aizkaru sistēmas) apkopes darbi

Rīgā, 					                              2022.gada___._________________

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, reģ.Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar statūtiem, pārstāv ________________________, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Uzņēmējs Nr.1, reģ. Nr. _____________, tās ______________ personā, kurš rīkojas uz ____________ pamata,

Uzņēmējs Nr.2, reģ. Nr. __________, tās _______________  personā, kurš rīkojas uz ___________  pamata,

Uzņēmējs Nr.3, reģ. Nr.______________tās _____________personā, kurš rīkojas uz _________ pamata, turpmāk tekstā kopā – Izpildītāji, katrs atsevišķi – Izpildītājs, no otras puses, Izpildītājs un Pasūtītājs turpmāk tekstā kopā - Puses, katrs atsevišķi – Puse,

ievērojot Pasūtītāja organizētā publiskā iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmas (sprinkleru, dūmu lūku un karstu aizkaru sistēmas) apkopes darbi” (identifikācijas Nr. PSKUS 2022/115) rezultātus, turpmāk tekstā saukts - Iepirkums,

noslēdz šāda satura vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās:

Vienošanās mērķis un vispārīgie noteikumi:

Vienošanās nosaka kārtību, kādā Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā no Vienošanos noslēgušo Izpildītāju loka izvēlēsies Izpildītājus, ar kuriem tiks slēgti līgumi par ugunsdrošības sistēmas (sprinkleru, dūmu lūku un karstu aizkaru sistēmas) apkopes darbiem. Vienošanās tāpat ir paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem tiks slēgti Līgumi, to skaitā, bet ne tikai, noteikumi attiecībā uz Līguma priekšmetu, cenu, kvalitātes jautājumiem.

- Vienošanās priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem veikt kvalitatīvus ugunsdrošības sistēmas (sprinkleru, dūmu lūku un karstu aizkaru sistēmas) apkopes darbus (turpmāk tekstā – Darbi) Pasūtītāja īpašumā esošajos objektos (turpmāk tekstā – Objekts) pēc Pasūtītāja pasūtījuma, Pasūtītāja noteiktajā laikā, vietā un apjomā saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) noteiktajiem izcenojumiem galvenajiem darbu veidiem, un Līgumu (projekts Pielikumā Nr.2), kā arī ievērojot normatīvo aktu prasības un Pasūtītāja norādījumus.

  - Darbi, kas nav norādīti Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā, var tikt veikti, Pusēm atsevišķi vienojoties par Darbu izmaksām.

- Vienošanās darbības laiks

2.1.Vienošanās stājas spēkā ar tās noslēgšanas brīdi, un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz Vienošanās 5.1.punktā norādītās summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

2.2. Gadījumā, ja Līgumcena 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā nav apgūta, Puses vienojoties var pagarināt Līguma darbības laiku līdz Līgumcenas sasniegšanai, bet ne vairāk kā par 12 (divpadsmit) mēnešiem.

- Izpildītāju izvēles kārtība Līgumu slēgšanai

  - Pasūtītājs, informē Izpildītāju par Objektā veicamajiem darbiem, nosūtot Pasūtījumu (darba uzdevumu), uz kā pamata Izpildītājs Pasūtītāja Pasūtījumā (darba uzdevumā) norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā sastāda un iesniedz Pasūtītājam Piedāvājumu, norādot plānoto Darbu izpildes termiņu (kas nav lielāks par Pasūtītāja noteikto maksimāli atļauto izpildes termiņu) izmaksas, pamatojoties uz  Finanšu piedāvājumu.

  - Pasūtījums (darba uzdevums) tiek nosūtīts elektroniskā formā. Pasūtījums (darba uzdevums) elektroniski tiek sūtīts uz Vienošanās norādīto Izpildītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Elektroniski nosūtītais dokuments ir uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas.

  - Vienošanās norādītā Izpildītāja kontaktpersona pēc Pasūtījuma (darba uzdevuma) elektroniskas saņemšanas tās pašas darba dienas laikā elektroniski (uz Vienošanās 10.4.punktā norādīto e-pasta adresi) apstiprina Pasūtītājam tā saņemšanas faktu.

  - Pasūtījumā (darba uzdevumā) Pasūtītājs norāda Darbu apjomu, objektu, kurā veicami Darbi, vēlāko iespējamo Darbu izpildes termiņu, kā arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu un e-pasta adresi, uz kuru ir jānosūta piedāvājums. Pasūtījumā (darba uzdevumā) var norādīt arī citu informāciju (piemēram, precizētu specifikāciju) vai iespējamo objekta apskates laiku, ja tas nepieciešams.

  - Vienošanās norādītā Izpildītāja kontaktpersona iesniedz Piedāvājumu, ievērojot Pasūtītāja Pasūtījumā (darba uzdevumā) noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu un kārtību.

  - Piedāvājums tiek iesniegts elektroniski. Piedāvājums elektroniski tiek sūtīts uz Vienošanās norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas norādīto e-pasta adresi. Elektroniski nosūtītais dokuments ir uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas.

  - Pasūtītājs pēc piedāvājuma elektroniskas saņemšanas tās pašas darba dienas laikā elektroniski  apstiprina Izpildītājam tā saņemšanas faktu.

  - Piedāvājumā Izpildītājam ir jāsniedz informācija par visām Pasūtītāja Pasūtījumā norādītajām pozīcijām.

  - Piedāvājums ir jāiesniedz Pasūtītājam līdz Pasūtījumā (darba uzdevumā) norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumus, kas ir iesniegti vēlāk, Pasūtītājs neizskata.

  - Pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītājam detalizēti izskaidrot Izpildītāja piedāvājumā norādīto Darbu izmaksu veidošanos. Izpildītājam ir pienākums detalizēti izskaidrot Izpildītāja piedāvājumā norādīto Darbu izmaksu veidošanos principus 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Vienošanās norādītā Izpildītāja kontaktpersona pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas tās pašas darba dienas laikā elektroniski  apstiprina Pasūtītājam pieprasījuma saņemšanas faktu.

  - Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Izpildītāja piedāvājumu, ja Pasūtītājs, izvērtējot Izpildītāja iesniegto detalizēto skaidrojumu par Darbu izmaksu veidošanos, konstatē, ka Izpildītāja piedāvājums ir nepamatoti lēts.

  - Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

  - Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtījumā (darba uzdevumā) norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtējot piedāvājuma atbilstību Pasūtījumā (darba uzdevumā) un Vienošanās paredzētajām prasībām, izvēlas Izpildītāju, ar kuru tiks slēgts konkrētais Līgums.

  - Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par Izpildītāja, ar kuru tiks slēgts Līgums, izvēli informē par piedāvājuma vērtēšanas rezultātiem visus Izpildītājus, kas ir iesnieguši piedāvājumus. Ar uzvarējušo Izpildītāju tiek slēgts Līgums.

  - Pasūtītājam nav pienākums veikt Darbus līdz Vienošanās 5.1.punktā norādītās summas sasniegšanai.

  - Ja Izpildītājs neiesniedz savu piedāvājumu uz vairāk kā 3 (trīs) Pasūtījumiem (darba uzdevumiem), Pasūtītājs ir tiesīgs vairs nesūtīt konkrētajam Izpildītājam turpmākus Pasūtījumus (darba uzdevumus).

  - Gadījumā, ja Darbi ir neatliekami un ir saistīti ar avārijas seku likvidēšanu, Izpildītājam ir jāsastāda Piedāvājums pēc iespējas īsākā laika periodā, bet ne ilgāk kā piecu stundu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir informējis Izpildītāju.

- Atbilstošo Izpildītāju izvēles kritērijs

Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Vienošanās 3.13.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs no visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu. Ja diviem piedāvājumiem būs vienādās zemākās cenas, Pasūtītājs izvelēsies to Izpildītāju, kurš piedāvās visīsāko Darbus izpildes termiņu.

- Līgumu summa, izmaksu noteikšana un norēķinu kārtība

  - Vienošanās ietvaros tiek slēgti Līgumi, kuru kopējā summa ir līdz un nepārsniedz EUR 41 999,  00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi ) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

  - Samaksa par kvalitatīvi veiktiem Darbiem atbilstoši Vienošanās un Līguma noteikumiem tiek veikta saskaņā ar Līguma (Pielikums Nr.3) noteikumiem.

- Pušu saistības

  - Izpildītāja saistības:

    - veic Darbus saskaņā ar Vienošanās, Līguma, kas noslēgts starp Izpildītāju un Pasūtītāju nosacījumiem un Izpildītāja Piedāvājumu;

    - uzņemties atbildību par Darbu atbilstību Līguma 6.1.1.punktā noteiktajam un garantēt Darbu un  Darbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti;

    - informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies un var kavēt, traucēt, apgrūtināt vai ierobežot Vienošanās vai Līguma izpildi pilnībā vai daļēji vienas darba dienas laikā, skaitot no šādu apstākļu rašanās brīža.

    - Izpildītāja pienākums ir veikt savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā ne mazāk kā 10% apmērā no vispārīgās vienošanās summas, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.

  - Pasūtītāja saistības:

    - nodrošina Līguma noslēgšanas organizēšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā;

    - samaksā par kvalitatīvi un atbilstoši Vienošanās un Līguma noteikumiem izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

    - Pasūtītājs apņemas iepazīties un iepazīstināt savā pakļautībā esošos darbiniekus, t.sk. apakšuzņēmējus, ar informatīvo materiālu “Informācija par darba vides riska faktoriem, darba drošības un ugunsdrošības prasībām”, kurš atrodams Pasūtītāja tīmekļa vietnē: (http://www.stradini.lv/lv/content/informacija-par-darba-vides-riska-faktoriem-darba-drosibas-un-ugunsdrosibas-prasibam), ievērot un nodrošināt tajā noteikto prasību ievērošanu. Piegādātājs ir atbildīgs par noteikto prasību pārkāpumu rezultātā Pasūtītājam, trešajām personām vai Piegādātājam pašam radītiem zaudējumiem un apņemas tos atlīdzināt.

- Vienošanās noteikumu grozīšana un Vienošanās izbeigšana

  - Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, izņemot, ja Vienošanās noteikts savādāk. Jebkura vienošanās tiek noformēta rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās (vai kādas no tās daļām) bez Izpildītāja piekrišanas, šādos gadījumos:

    - zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta vai kādas no tās daļām;

    - Izpildītājs pienācīgi nepilda ar Vienošanos uzņemtās saistības un pēc Pasūtītāja brīdinājuma turpina to darīt;

    - ja atkārtoti Darbu laikā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti Darbi, defekti vai neatbilstība tāmei;

    - ja Pasūtītājs vismaz vienu reizi vienpusēji izbeidzis būvdarbu līgumu pirms termiņa sakarā ar saistību neizpildi no Izpildītāja puses vai trīs reizes neiesniedz laikā Pasūtītājam Vienošanās 3.5.punktā minēto Piedāvājumu;

    - ja Izpildītājs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju.

    - ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Vienošanās 7.2.punktā noteiktajos gadījumos uzskatāma par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Vienošanās izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs paziņojumu par Vienošanās izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā vēstulē.

  - Puses var izbeigt Vienošanos pirms tās darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

- Apakšuzņēmēju un speciālistu maiņa un piesaistīšana

  - Ja Uzņēmējs iepirkumā bija norādījis, ka Darbu veikšanā tiks piesaistīti konkrēti apakšuzņēmēji, Uzņēmējs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Vienošanās izpildē pēc Vienošanās spēkā stāšanās dienas.

  - Darbu izpildē iesaistītie speciālisti tiek norādīti Līgumā, pievienojot Līgumam speciālistu sarakstu. Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai Vienošanās noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai.

  - Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Vienošanās izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt nomaināmo speciālistu un/vai apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

  - Uzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu un apakšuzņēmēju piesaisti Vienošanās izpildē.

  - Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu sarakstā norādītā personāla nomaiņai Vienošanās norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais speciālistu sarakstā norādītā personāla nomaiņai piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos Uzņēmēja piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds  no  šādiem nosacījumiem:

8.6.1.	piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

8.6.2.	tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā vai otrās daļas 1.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

8.6.3.	piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % procenti no kopējās Vienošanās vērtības (apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā vai otrās daļas 1.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

8.6.4.	apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma  procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus, minētā panta trešajā daļā noteiktos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Vienošanās un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Uzņēmējam.

- Strīdu risināšanas kārtība

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā, bet ja vienošanos panākt nav iespējams – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

- Nepārvarama vara

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

  - Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir piesaistāmi – ugunsgrēks, kara darbība, vispārējā avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī valsts pārvaldes iestāžu pieņemti normatīvi akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas pušu kontrolei un ietekmei.

  - Par nepārvaramas varas apstākli netiek atzīts piegādātāja sadarbības partneru saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.

  - Pusei, kas atsauces uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, trīs darbdienu laikā par tiem rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu un cēloņsakarības pamatojumu starp nepārvaramas varas faktu un nespēju izpildīt savas saistības.

  - Ja nepārvaramas, ārkārtēja rakstu apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma. Ja Līgums tiek izbeigts šajā punktā noteiktajā gadījumā, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību par Līgumā noteikto saistību izpildi, kas varētu rasties pēc nepārvaramas varas iestāšanās.

- Citi noteikumi

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Pušu rekvizītiem, telefona, e-pasta adrese, juridiskā adrese u.c., tad Puses nekavējoties rakstveidā par to paziņo otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Pusi.

  - Puses apliecina un garantē, ka neveiks koruptīvas darbības un ievēros visus piemērojamos normatīvos aktus un vadlīnijas, kas regulē korupcijas un interešu konfliktu novēršanu. [Piegādātājs/ pakalpojumu sniedzējs/ sadarbības partneris/ nomnieks vai cits] apliecina, ka ir iepazinies ar informāciju par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” politiku attiecībā uz korupcijas un interešu konflikta novēršanu mājaslapā www.stradini.lv (sadaļā: sadarbības partneriem), tai skaitā ar noteiktajiem pamatprincipiem, kas ir jāievēro sadarbības partneriem, atbilst tiem un apņemas tos ievērot, kā arī nodrošināt, ka tos ievēro tā darbinieki, pārstāvji.

  - Nosūtot pa pastu paziņojumus, brīdinājumus vai citu korespondenci uz Pušu juridiskajām adresēm (ierakstītā vēstulē), tiks uzskatīts, ka Puses tos ir saņēmušas 7 (septītajā) dienā no nodošanas pastā dienas.

  - Izpildītāju kontaktpersonas šīs Vienošanās izpildes laikā:

  - Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona par Vienošanās izpildi ir: Matīss Šmitiņš Drošības daļas vadītājs., mobilais tālrunis +371 29364381 e-pasta adrese: matiss.smitins@stradini.lv.

  - Vienošanās sastādīta uz ___ (________) lapām latviešu valodā __ (____) eksemplāros, no kuriem pa vienam eksemplāram glabājas pie katra Izpildītāja un pie Pasūtītāja. Visiem Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Pie Vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi (Vienošanās 11.5.punktā norādītajā lapu skaitā nav iekļauts šajā punktā norādīto pielikumu lapu skaits):

    - Pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums;

    - Pielikums Nr.2 – Līguma projekts uz 5 (piecām) lapām.

- Pušu paraksti un rekvizīti

1.pielikums

pie VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS

(Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums)

Pielikums Nr.2

pie VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS

LĪGUMS

Ugunsdrošības sistēmas (sprinkleru, dūmu lūku un karstu aizkaru sistēmas) apkopes darbi

Rīgā, 					                                2022.gada___.__________

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, reģ.Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar statūtiem, pārstāv ______________________, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Izpildītāja nosaukums>, <vienotais reģistrācijas numurs>, tās <pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs), no otras puses, kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, saskaņā ar iepirkuma „Ugunsdrošības sistēmas

(sprinkleru, dūmu lūku un karstu aizkaru sistēmas) apkopes darbi” (identifikācijas Nr. PSKUS 2022/115) rezultātā noslēgto 2022.gada ___.____________ vispārīgo vienošanos Nr._______________, no brīvas gribas, bez viltus, maldības vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par atlīdzību veikt ________________, turpmāk – Darbi, __________________, turpmāk – Objekts, saskaņā ar iesniegto piedāvājumu (Līguma 1.pielikums), atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un citiem Līguma noteikumiem.

  - Darbu izpildes termiņš ir __________.

  - Izpildītājs Darbu veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru

vērtība ir ierēķināta Līguma summā.

- Garantijas laiks

  - Darbu izpildē izmantoto materiālu un veikto darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas saskaņā ar Līguma 3.1.punktu.

- Darbu pieņemšanas – nodošanas kārtība

  - Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad abas Puses paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, turpmāk – Akts. Pēc atbilstoši Līguma noteikumiem pilnā apjomā izpildītiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros sagatavotu Aktu. Aktā tiek norādīti Izpildītāja nodoto un Pasūtītāja pieņemto Darbu nosaukumi, apjoms un atzīme par Darbu atbilstību Līguma noteikumiem. Akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Darbus, konstatē, ka Darbi ir veikti nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs nepieņem Darbus un neparaksta Aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda defektu aktu, turpmāk – Trūkumu akts, kurā norāda Darbiem konstatētos trūkumus, to novēršanas termiņus un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Trūkumu aktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja Līguma saistību izpildes termiņa kavējumu.

  - Pasūtītāja sastādīts un iesniegts Trūkumu akts ir saistošs Izpildītājam tā saņemšanas dienā.

  - Pēc Trūkumu aktā norādīto trūkumu novēršanas Izpildītājs veic atkārtotu Darbu nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 3.1.punktu.

  - Ja Izpildītājs atsakās novērst Trūkumu aktā norādītos trūkumus vai šo trūkumu novēršana nav iespējama, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vispār atteikties no Darbu pieņemšanas, neveikt par tiem samaksu, kā arī Izpildītājam pieprasīt zaudējumu atlīdzību, līgumsodu.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlīdzību EUR ________ (______________), turpmāk –– Atlīdzība, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotais vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši katrreizējā maksājuma summai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās procentu likmes apmērā.

  - Atlīdzībā ir iekļautas visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, kas saistītas ar Līguma noteikumu izpildi.

  - Ja Izpildītājs Darbus neveic atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs no Atlīdzības ieturēt līgumsodu, kas aprēķināts saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī zaudējumus, kas radīti Pasūtītājam.

  - Atlīdzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darbu izpildes pilnā apmērā, kas apliecināts ar Pušu abpusēji parakstītu Aktu, un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Slimnīcas/Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: rekini@stradini.lv.

  - Atlīdzības samaksu Pasūtītājs veic bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.

  - Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

  - Izpildītājs apliecina, ka pilnībā pārzina Darbu saturu un apjomu, ir tiesīgs veikt Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājs apņemas:

    - nodrošināt Darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

    - Darbu izpildē izmantot savu kvalificētu darbaspēku, sertificētus materiālus, tehniku, darbarīkus, transportu un citus Darbu izpildē nepieciešamos resursus;

    - uzņemties pilnu atbildību par Darbu izpildē iesaistīto personu rīcību kā par savu;

    - veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, kas saistīti ar Darbu veikšanu, lai garantētu Objekta apmeklētāju un darbinieku drošību;

    - neradīt bojājumus Objektam vai Pasūtītāja mantai, bet gadījumā, ja šajā punktā minētie bojājumi nodarīti, nekavējoties tos novērst par saviem līdzekļiem un atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus;

    - veikt Darbus, neradot traucējumus ikdienas darbā Objekta telpās;

    - ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītājam informāciju par Darbu izpildes gaitu un norisi;

    - savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem gadījumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, un kopā ar Pasūtītāja pilnvarotu pārstāvi sagatavot priekšlikumus, kā izvairīties no šādu iespējamo gadījumu radītajām sekām vai kā tās samazināt;

    - Trūkumu akta sastādīšanas gadījumā vai garantijas laikā ar savu darbaspēku, materiāliem, darbarīkiem, transportu, citiem Darbu trūkumu novēršanai nepieciešamajiem resursiem par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu trūkumus, izņemot gadījumus, ja Darbu trūkumi ir radušies trešo personu vai Pasūtītāja darbību, kas nav atkarīgas no Izpildītāja, rezultātā;

    - garantijas laikā:

      - novērst Darba trūkumus trīs darba dienu laikā (izņemot divdesmit četru stundu laikā ugunsdrošības sistēmai ) pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas;

      - ja garantijas remonts Darbos izmantotajiem materiāliem veikts vairāk kā divas reizes viena gada laikā vai garantijas remontu nav iespējams nodrošināt Līgumā noteiktajā kārtībā, trīs darba dienu laikā (izņemot divdesmit četru stundu laikā ugunsdrošības sistēma ) aizstāt bojātos vai nekvalitatīvos Darbos izmantotos materiālus ar līdzvērtīgiem, kvalitatīviem materiāliem;

      - par garantijas laikā veiktajiem remontiem sastādīt un iesniegt Pasūtītājam aktu, ko paraksta abas Puses, ja garantijas remonts veikts kvalitatīvi un Darbu trūkumi ir novērsti;

  - Izpildītājs atbild par darbībām, kas iepriekš nav saskaņotas ar Pasūtītāju un no tā izrietošajām sekām, kā arī par Darbu norises gaitu un ar to saistīto darbību likumīgu izpildi.

  - Izpildītājs Darba laikā uz sava rēķina nodrošina būvgružu novākšanu, tīrību un kārtību Objektā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti un Darbu trūkumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.

  - Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja sastādītajā tāmē (Līguma 1.pielikums) pieļautajām kļūdām un nenes materiālo atbildību (neapmaksā) par tāmē neiekļautajām Darbu izpildei nepieciešamajām papildus izmaksām. Šajā punktā minētās izmaksas sedz Izpildītājs.

  - Par Līguma izpildes kontroli atbildīgā Pasūtītāja kontaktpersona ir ________________, tālruņa numurs: ________________, faksa numurs: _______________, e-pasts: ____________________.

  - Līguma 6.4.punktā noteiktajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot norādījumus Izpildītājam Darbu izpildē, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, kā arī pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darbu izpildes gaitu un norisi.

- Pušu atbildība

  - Puses viena pret otru ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem, atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Atlīdzības summas par katru nokavēto kalendāro dienu, ja Izpildītājs ir pārkāpis Līgumā noteiktos termiņus, bet ne vairāk kā 10 % no Atlīdzības summas apmērā.

  - Pasūtītājs pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējas Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.

  - Zaudējumu atlīdzība neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā.

- Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ja vien Līgums nav izbeigts pirms termiņa saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī Pusēm atsevišķi vienojoties.

  - Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez Izpildītāja piekrišanas, ja:

    - Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši Līguma noteikumiem un ir sastādīts vairāk kā viens Trūkumu akts;

    - Izpildītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai uzsākta Izpildītāja likvidācija.

  - Līgums 8.3.punktā noteiktajos gadījumos uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs paziņojumu par Līgumu izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā vēstulē.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nav veicis samaksu par Līguma noteikumiem atbilstoši veiktiem Darbiem un nokavējums pārsniedz 20 (divdesmit) darba dienas.

  - Pirms termiņa izbeidzot Līgumu, Puses veic savstarpējos norēķinus, t.sk. līgumsoda samaksu, zaudējumu atlīdzināšanu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no vienošanās par Līguma izbeigšanu abpusējas parakstīšanas vai paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, orkānus un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus).

  - Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem atsaucas.

  - Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta rakstveidā trīs dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās.

  - Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses vienojas par Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu.

- Strīdu izšķiršana

  - Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Rakstiskas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi, tiek izskatītas 10 darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas dienas.

- Citi noteikumi

  - Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos, kad Pusēm ir tiesības veikt darbības vienpusēji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Puses apliecina, ka tām ir likumīgas tiesības, pilnvaras un rīcībspēja atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem pildīt saskaņā ar šo Līgumu uzņemtās saistības.

  - Puses nav tiesīgas izpaust trešajām personām informāciju, kas veicot Līguma izpildi nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad vienai no Pusēm normatīvajos aktos uzlikts par pienākumu sniegt pieprasīto informāciju.

  - Pusēm ir pienākums ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajām Pušu par Līguma izpildes kontroli atbildīgā personām. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.

  - Ar šo Līgumu uzņemtās Pušu tiesības un pienākumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Līgums ar tā pielikumiem sagatavots latviešu valodā divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz ____ (______) numurētām lapām, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram.

- Pušu rekvizīti un paraksti

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883