APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

iepirkuma komisijas

2016.gada 16.februāra sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jaundzimušo intensīvās terapijas

telpu grupas atjaunošanai”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/1)

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

1.	Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2.	Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Ira Koleba, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: ira.koleba@stradini.lv.

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jaundzimušo intensīvās terapijas telpu grupas atjaunošanai (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Projektēšanas uzdevums).

  - Līguma izpildes termiņš:

    - Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš – ne vairāk kā 9 (deviņi) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas līdz dienai, kad būvprojekts akceptēts būvvaldē.

    - Autoruzraudzība – visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Autoruzraudzības darbi un to apmaksa tiek uzsākta pēc būvdarbu uzsākšanas.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - CPV kods: 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

  - Objekta apskate:

    - ieinteresētajiem piegādātājiem ir iespējams veikt objekta apskati, iepriekš par to sazinoties ar pasūtītāja pārstāvi M.Mūrnieku, mob.tālr. 29241603, e-pasts: martins.murnieks@stradini.lv, norādot vārdu, uzvārdu un uzņēmuma nosaukumu. Objekta apskate tiek rīkota 2016.gada 23.februārī, plkst. 10.00, Pilsoņu ielā 13, Rīgā.

    - Pēc ieinteresētā piegādātāja lūguma objekta apskate iespējama arī citā laikā darba dienās, iepriekš piesakoties (ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Nolikuma 6.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa) pie Nolikuma 3.6.1.punktā norādītās kontaktpersonas.

4. 	Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/1.

5. 	Informācijas apmaiņas kārtība

5.1.	Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā http://www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.

  - Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie piegādātāji būs savlaicīgi uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 29.februārim, plkst. 10:00.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

  - Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā elektroniskais eksemplārs *.pdf, *.xls, *.doc formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.

  - Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,;

- atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jaundzimušo intensīvās terapijas telpu grupas atjaunošanai”, identifikācijas Nr. PSKUS 2016/1”;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 29.februārim plkst.10:00”.

  - Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.

- Pretendentu atlases prasības

8.1. 	Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi.

| 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | 10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. |
| 9.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. | 10.2. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 9.3. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. Pretendents drīkst piedāvāt vienu speciālistu uz Nolikuma 9.4.-9.5.punktā minētajām speciālistu pozīcijām. Pretendents drīkst piedāvāt vienu speciālistu uz vairāk kā vienu no Nolikuma 9.6.-9.13.punktā minētajām speciālistu pozīcijām (minētais nosacījums neattiecas uz Nolikuma 9.4. un 9.5.punktā minētajiem speciālistiem). | 10.3. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni. |
| 9.4. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un kurš iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā atbildīgais būvprojekta vadītājs ir vadījis vismaz vienu pārbūves (rekonstrukcijas) vai atjaunošanas (renovācijas) būvprojekta izstrādi: 9.4.1. kurš izstrādāts ēkai, kurai ir piešķirts pilsētbūvniecības un arhitektūras pieminekļa statuss un ir piešķirts valsts aizsardzības numurs, saskaņā ar 2003.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”, vai līdzvērtīga statusa ēkai (atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējumam), ja darbi veikti citā valstī, un kas ir III grupas publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem un 9.4.2. kura apjoms naudas izteiksmē ir ne mazāks kā EUR 30 000 bez PVN. Būvprojektam jābūt akceptētam būvvaldē. | 10.4. Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā noteikto formu. Klāt jāpievieno būvprojekta sastāvā iekļautā ģenerālplāna kopija, kurā redzama projektējamās ēkas platība un būvprojekta vadītāja zvērests, kā arī akcepta numurs un datums, vai būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. |
| 9.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds arhitektūras daļas vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts un kurš iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā arhitektūras daļas vadītājs ir vadījis vismaz vienu pārbūves (rekonstrukcijas) vai atjaunošanas (renovācijas) būvprojekta izstrādi: 9.5.1. kurš izstrādāts ēkai, kurai ir piešķirts pilsētbūvniecības un arhitektūras pieminekļa statuss un ir piešķirts valsts aizsardzības numurs, saskaņā ar 2003.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”, vai līdzvērtīga statusa ēkai (atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējumam), ja darbi veikti citā valstī, un kas ir III grupas publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem un 9.5.2. kura apjoms naudas izteiksmē ir ne mazāks kā EUR 30 000 bez PVN. Būvprojektam jābūt akceptētam būvvaldē. | 10.5. Pretendenta piedāvātā arhitektūras daļas vadītāja pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā noteikto formu. Klāt jāpievieno būvprojekta sastāvā iekļautā ģenerālplāna kopija, kurā redzama projektējamās ēkas platība un arhitektūras daļas vadītāja zvērests, kā arī akcepta numurs un datums, vai būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. |
| 9.6. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds būvkonstrukciju projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā. | 10.6. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni. |
| 9.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšanā. | 10.7. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni. |
| 9.8. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektroapgādes sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā (ar spriegumu līdz 1 kV). | 10.8. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni. |
| 9.9. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā | 10.9. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni. |
| 9.10. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā. | 10.10. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni. |
| 9.11. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ekonomikas daļas vadītājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā. | 10.11. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, atbilstoši 9.11. punktā prasītajam. |
| 9.12. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds projektētājs, kurš ir tiesīgs veikt medicīnas gāzu sistēmas projektēšanu. | 10.12. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, atbilstoši 9.12. punktā prasītajam. |
| 9.13. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds energoauditors, kurš pamatojoties uz 2013.gada 9.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā” 26.punktā minēto lēmumu, ir tiesīgs noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu. | 10.13. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, atbilstoši 9.13. punktā prasītajam. |
| 9.14. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms būvprojekta izstrādes uzsākšanas) veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā 100% apmērā no līguma summas, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts būs jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | 10.14. Pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka uzvaras gadījumā apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas saskaņā ar Nolikuma 9.14. punkta noteikumiem. |
| 9.15. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.15. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums

11.1.	Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz plānotais darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā darbu izpildes ir jānorāda ar laika mērvienību 1 nedēļa.

11.2.	Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma veidnei saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Projektēšanas uzdevumā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

11.3.	Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, kā arī no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

  - Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

  - Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Iepirkuma komisija pārbauda tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma 11. punktā noteiktajām prasībām tiem pretendentiem, kuru piedāvājumi ir atzīti par atbilstošiem kvalifikācijas prasībām.

  - Ja pretendents neiesniedz darbu izpildes kalendāro grafiku saskaņā ar nolikuma 11.1.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Ja pretendents nav sagatavojis finanšu piedāvājumu vai tā saturs neatbilst Nolikuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

  - Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma vērtējamo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajam.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par minētā panta piektās daļas 1.punktā (Nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

- par minētā panta piektās daļas 2.punktā (Nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3.punktā (Nolikuma 8.1.3.punkts) minētās personas piekrišanu.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 12.11.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.

  - Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

- Līguma nosacījumi

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

  - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

  - Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.

  - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pielikumā:

1.pielikums – Projektēšanas uzdevums uz 9 (deviņām) lapām. Projektēšanas uzdevuma pielikums pievienots atsevišķi (.pdf) formātā;

2.pielikums – Pieteikums par dalību iepirkumā (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

3.pielikums – Pretendenta personāla saraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

4.pielikums – Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredzes apraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

5.pielikums – Arhitektūras daļas vadītāja pieredzes apraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

6.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) uz 2 (divām) lapām.

1.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/1)

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jaundzimušo intensīvās

terapijas telpu grupas atjaunošanai”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/1)

I Vispārīgie noteikumi

- Pasūtītājs:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

- Objekts:

Adrese – Pilsoņu iela 13, korpuss Nr. 15, Rīga, LV-1002 (Dzemdību nodaļa, VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”) nekustamā īpašuma kadastra numurs 01000560115015.

- Būvniecības veids – Atjaunošana (renovācija)

- Uzdevums:

Projektēšanas darbu ietvaros izstrādāt un saskaņot atbildīgajās institūcijās esošo ēku kompleksa pārbūves Būvprojektu, kā arī saņemt izstrādātajam Būvprojektam Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Projekta risinājumus izstrādāt atbilstoši Pasūtītāja, Rīgas pilsētas būvvaldes un citu atbildīgo institūciju prasībām.  Projektēšanas darbus veikt saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām.

- Uzdevuma priekšmets:

  - Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi.

  - Būvprojekta izstrāde, saskaņošana atbildīgajās institūcijās (tajā skaitā saskaņošana Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā), pozitīva tehniskās ekspertīzes atzinuma saņemšana un Rīgas pilsētas būvvaldes akcepta (atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi) saņemšana.

  - Autoruzraudzība Būvprojekta realizācijas laikā.

- Termiņi:

  - Kopējais Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 9 (deviņus) kalendāros mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas līdz dienai, kad Būvprojekts akceptēts būvvaldē.

  - Projektētājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai izstrādātās Būvprojekta daļas. Pasūtītāja saskaņojums neatbrīvo Projektētāju no atbildības par Būvprojekta risinājumu kvalitāti, atbilstību līguma prasībām un līguma termiņiem.

II Izejas dati projektēšanai

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Perinatālās aprūpes centra atjaunošanas 1.kārta

- Projektēšanā izmantojamie normatīvi un Ministru kabineta noteikumi:

  - LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”;

  - LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”;

  - LBN 208-00 „Publiskas ēkas un būves”;

  - LBN 231 –03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

  - Ministru kabineta noteikumi Nr.16;

  - DIN 1946-4 „Ventilation and air conditioning – Part 4: VAC systems in buildings and rooms used in the health care sector”.

Projektēšanas galvenie principi - ventilācija

- Sistēmu dalījums pa telpu grupām

Paredzēt 2 telpu grupas:

  - Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa – medicīniskas nozīmes telpas

Paredzēt atsevišķu, dalītā tipa gaisa apstrādes iekārtu higiēniskā izpildījumā (iekārtu tehnisko raksturojumu skatīt 4. sadaļā „Gaisa apstrādes iekārtas”). Iekārtas novietojums – bēniņos, vispārceltnieciskajā sadaļā paredzot šīs telpas pielāgošanu ventkameras vajadzībām.

Telpu grupas mikroklimata paremetru tabula:

| Telpu grupa | Gaisa apmaiņa | Telpas temperatūra dzesēšanas periodā, °C | Telpas temperatūra apkures periodā, °C | Regulējams parametrs telpā / telpu grupā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaundzimušo intensīvās terapijas telpas | Saskaņā ar projekta izstrādei izmantotajiem standartiem, un pasūtītāja norādītajām, rekomendētajām gaisa apmaiņas vērtībām (ja tās nav pretrunā ar standartiem), kuras balstītas uz iepriekšēju ekspluatācijas pieredzi šādās telpās, vismaz 10 x/h | 24+/-2 | 24+/-2 | Gaisa daudzuma ražības kontroles funkcija 20-100% atkarībā no telpas noslodzes, temperatūra, mitrums. Telpu gaisa spiediena kontrole vismaz 5+/-2,5 Pa robežās, radot virsspiedienu. |

  - Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa – saimnieciska rakstura (koplietošanas) telpas

Paredzēt atsevišķu gaisa apstrādes iekārtu standarta izpildījumā ar plākšņu siltummaini (iekārtu tehnisko raksturojumu skatīt 4. sadaļā „Gaisa apstrādes iekārtas”). Iekārtas novietojums – bēniņos, vispārceltnieciskajā sadaļā paredzot šīs telpas pielāgošanu ventkameras vajadzībām.

Telpu grupas mikroklimata paremetru tabula:

| Telpu grupa | Gaisa apmaiņa | Telpas temperatūra dzesēšanas periodā, °C | Telpas temperatūra apkures periodā, °C | Regulējams parametrs telpā / telpu grupā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas saimnieciska rakstura telpas | Gaiteņos 1/x, WC 70 m3/h uz 1 podu, noliktavas – 2x/h, pārējās telpas – saskaņā ar piemērojamiem standartiem un normatīvajiem aktiem | Netiek normēta | 22+/-2 | Temperatūra. |

- Gaisa apstrādes iekārtas

Gaisa apstrādes iekārtām jāatbilst sekojošām prasībām:

    - Iekārtas korpuss:

- 3.1.1.1. Mehāniskā stabilitāte – D2 klase vai augstāka;

- 3.1.1.2. Korpusa gaisa caurlaidība (blīvums) – L2 klase vai augstāka;

- 3.1.1.3. Korpusa siltumcaurlaidība – T2 klase vai augstāka (siltuma un skaņas izolācijas materiāls nedegošs, veselībai kaitīgas vielas neizdalošs);

- 3.1.1.4. Aukstuma tiltiņu faktors – TB2 klase vai augstāka;

- 3.1.1.5 Iekārtu ārējās virsmas (iekārtām higiēniskā izpildījumā arī iekšējās virsmas un profili) pārklātas ar antikorozijas pārklājumu – epoksīda krāsojums, noturīgs pret tīrīšanu ar dezinfekcijas līdzekļiem;

- 3.1.1.6. Maksimālais gaisa plūsmas ātrums iekārtas šķērsgriezumā 2,5 m/s iekārtām standarta izpildījumā un 2,2 m/s iekārtām higiēniskajā izpildījumā;

- 3.1.1.7. Atvērumi iekārtas korpusā komplektējošo inženierkomunikāciju, vizuālās kontroles un automātiskās vadības ierīču montāžai izveidoti iekārtas ražotājrūpnīcā;

- 3.1.1.8. Iekārtas uzstādāmas uz rūpnieciski ražota rāmja vai kājām, iekārtas higiēniskā izpildījumā uzstādāmas uz kājām ar līmeņošanas iespēju. Rāmja / kāju augstums atbilstošs kondensāta novadīšanas pieslēgumam caur sifonu;

- 3.1.1.9. Durvju eņģes un aizvērējmehānismi montēti uz iekārtu iekšējās virsmas;

- 3.1.1.10.Tīrīšanas sekcijas pietiekamā skaitā ērtai iekārtas apkopei un tīrīšanai. Virsmas un savienojumu vietu blīvējuma materiāls paredzēts mehāniskai tīrīšanai un ķīmiskai dezinfekcijai.

    - Elastīgie savienojumi:

      - Minimālais garums – 75 mm;

      - Rūpnieciski ražots, gaisa ieņemšanai un izmešanai – siltumizolēts, piegādājams iekārtas komplektācijā. Iekārtām higiēniskajā izpildījumā – no nerūsējošā tērauda (vai analoga), līdzens, bez padziļinājumiem un rievām;

    - Apkalpes sekcijas:

      - Minimālais garums – 200 mm;

      - Inspekcijas loga minimālais izmērs – 150 mm diametrā;

- 3.1.3.3. 	Iekārtām higiēniskajā izpildījumā iekšējais apgaismojums katrā apkalpošanas sekcijā.

    - Noslēgvārsti:

      - Blīvuma klase – 2 (saskaņā ar EN 1751:1998) iekārtām standarta izpildījumā;

      - Blīvuma klase – 3 (saskaņā ar EN 1751:1998) iekārtām higiēniskajā izpildījumā;

      - Pretēji / paralēli vērstas lāpstiņas.

    - Ventilatori:

      - Visi elektromotori, neatkarīgi no jaudas, paredzami ar EC komutāciju. Ventilators montējams iekārtas sienā, tādā veidā atvieglojot iekārtas tīrīšanu;

- 3.1.5.2.  Ventilatora drošības slēdzis montēts uz iekārtas korpusa ārējās virsmas;

- 3.1.5.3.  Sekcijas, kuru augstums pārsniedz 1600 mm, uzstādāms inspekcijas logs vismaz 150 mm diametrā (iekārtām higiēniskā izpildījumā tas uzstādāms neatkarīgi no sekcijas augstuma) un iekšējais apgaismojums;

- 3.1.5.4.  Maksimālais ventilatora griešanās ātrums – 2400 apgr./min.;

- 3.1.5.5.  SFP ≤2.5 kWm3/s;

- 3.1.5.6.  Maksimālais trokšņu līmenis pieplūdē – 80 dB(A).

- 3.1.6.	Sildīšanas kaloriferi:

- 3.1.6.1.	Maksimālais gaisa plūsmas ātrums sildīšanas sekcijas šķērsgriezumā 3,0 m/s;

- 3.1.6.2.	Attālums starp siltumapmaiņas plāksnītēm ≥ 2,0 mm;

- 3.1.6.3.	Nodrošināta ērta piekļuve tīrīšanai un apkopei no sekcijas abām pusēm;

- 3.1.6.4.	Vieta pretaizsalšanas kapilāra rāmja uzstādīšanai;

- 3.1.6.5.	Maksimālais hidrauliskā spiediena kritums kaloriferī – 15 kPa.

- 3.1.7.	Dzesēšanas kaloriferi:

- 3.1.7.1.	Maksimālais gaisa plūsmas ātrums sildīšanas sekcijas šķērsgriezumā 2,5 m/s (iekārtām higiēniskajā izpildījumā – 2,2 m/s);

- 3.1.7.2.	Attālums starp siltumapmaiņas plāksnītēm ≥ 2,5 mm;

- 3.1.7.3.	Nodrošināta ērta piekļuve tīrīšanai un apkopei no sekcijas abām pusēm;

- 3.1.7.4.	Maksimālais hidrauliskā spiediena kritums kaloriferī – 30 kPa, gaisam – 100 Pa;

- 3.1.7.5.	Cauri korpusam ejošās caurules izolētas ar pretkondensāta izolāciju;

- 3.1.7.6.	Sekcijas apakšā montēta korozijizturīga kondensāta uztveršanas panna ar	slīpumu noteces virzienā (iekārtām higiēniskajā izpildījumā – no nerūsējošā tērauda;

- 3.1.7.8.	Kondensāta izvads vismaz DN15, iekārtām higiēniskajā izpildījumā – DN40;

- 3.1.7.9.	Dzesētājs uzstādāms ventilatora spiedpusē.

- 3.1.8.	Starpsiltumnesēja kaloriferi:

- 3.1.8.1.	Attālums starp siltumapmaiņas plāksnītēm ≥ 2,0 mm;

- 3.1.8.2.	Nodrošināta ērta piekļuve tīrīšanai un apkopei no sekcijas abām pusēm;

- 3.1.8.3.	Maksimālais kopējais hidrauliskā spiediena kritums kaloriferos – 100 kPa, gaisam – 200-250 Pa;

- 3.1.8.4.	Cauri korpusam ejošās caurules izolētas ar pretkondensāta izolāciju;

- 3.1.8.5.	Nosūces daļas sekcijas apakšā montēta korozijizturīga kondensāta uztveršanas panna ar slīpumu noteces virzienā (iekārtām higiēniskajā izpildījumā – no nerūsējošā tērauda, paredzama arī pieplūdes daļā);

- 3.1.8.6.	Kondensāta izvads vismaz DN15, iekārtām higiēniskajā izpildījumā – DN40;

- 3.1.9.	Mitrinātāju (tvaika sadales) sekcijas:

- 3.1.9.1.	Sekcijas minimālais garums – 1000 mm;

- 3.1.9.2.	Iekšējā virsma noturīga pret koroziju un tīrīšanu ar dezinfekcijas līdzekļiem – tērauda oderējums, galvanizēts un krāsots (pulverkrāsošana vai 2 kārtu krāsojums (gruntēšana un krāsošana, min. 60ɥm) vai nerūsējošā tērauda (iekārtām higiēniskajā izpildījumā – no nerūsējošā tērauda);

- 3.1.9.3.	Grīda veidota ar slīpumu noteces virzienā, kondensāta izvads min. DN15 (iekārtām higiēniskajā izpildījumā – DN40;

- 3.1.9.4.	Sekcija aprīkota ar inspekcijas logu (min. 150 mm diametrā) un iekšējo apgaismojumu.

- 3.1.10.	Filtri un gaisa bioloģiskā piesārņojuma attīrīšana:

- 3.1.10.1.	Kabatu filtra laukums vismaz 10 m2 uz 1 m2 iekārtas šķērsgriezuma laukuma;

- 3.1.10.2.	Blīvējums – slēgto poru tipa, mitrumu neuzsūcošs;

- 3.1.10.3.	Sekcija aprīkota ar rūpnieciski uzstādītiem manometra caurulīšu pievienojumiem;

- 3.1.10.4.	Filtru neblīvuma rādītāji atbilstoši EN1886 – F5 – 6%, F6 – 4%, F7 – 2%, F8 – 1%, F9 – 0,5%, G1 līdz G4 filtriem neblīvuma klase netiek noteikta. Iekārtām higiēniskajā izpildījumā filtru kopējie neblīvumi – 0,5 % no kopējā gaisa daudzuma;

- 3.1.10.5.	Filtru ietilpība – G1 līdz G4 – 100 Pa, F5 līdz F9 – 150 Pa;

- 3.1.10.6.	2 pakāpju gaisa mehāniskās filtrēšanas sistēma vispārīgas nozīmes iekārtām, filtra klases (piemēram), G4+F7. 3 pakāpju gaisa mehāniskās filtrēšanas un gaisa bioloģiskā piesārņojuma attīrīšanas sistēma – iekārtām higiēniskajā izpildījumā, filtra klases (piemēram), G4+F7+H13 (filtrs uzstādāms gaisa sadalītāja kārbā) un gaisa apstrāde ar UV lampām;

- 3.1.10.7.	Iekārtām higiēniskajā izpildījumā sekcija aprīkojama ar inspekcijas logu vismaz 150 mm diametrā.

- 3.1.11.	Plākšņu siltummaiņi:

- 3.1.11.1.	Attālums starp siltumapmaiņas plāksnītēm ≥ 2,0 mm;

- 3.1.11.2.	Nodrošināta ērta piekļuve tīrīšanai un apkopei no sekcijas abām pusēm;

- 3.1.11.3.	Atkausēšana – saglabājot gaisa daudzumu, caur apvadvārstu;

- 3.1.11.4.	Spiediena kritums – 200-250 Pa, atkarībā no darba stundu skaita un gaisa daudzuma;

- 3.1.11.5.	Sekcija aprīkota ar rūpnieciski uzstādītiem manometra caurulīšu pievienojumiem – kopā 4 gab, katrā siltummaiņa ieejā / izejā pa vienam;

- 3.1.11.6.	Kondensāta uztveršanas panna no korozijizturīga materiāla ar slīpumu noteces virzienā. Kondensāta izvada minimālais izmērs – DN15.

- Tvaika mitrinātāji

- Tvaika mitrinātājiem jāatbilst sekojošām prasībām:

  - Tvaika ģenerēšanas tehnoloģija – pretestības (elektroteni);

  - Paredzēti darbībai ar dzeramā ūdens kvalitātes ūdeni;

  - Aprīkoti ar pretapkaļķošanās sistēmu un kaļķu uztveršanas tvertni ārpus tvaika ģenerēšanas cilindra, tādējadi nodrošinot nepārtrauktu iekārtas darbību un mazāku servisa apkopju skaitu un ilgumu.

- Ventilācijas gaisa sadales sistēmas

  - Gaisa vadi:

Gaisa vadi ir jāieprojektē saskaņā ar LVS EN 1505:2000 un LVS EN 1506:2000. Apaļa šķērsgriezuma, materiālam ir jābūt no cinkota lokšņu tērauda. Kantaino gaisa vadu minimālajam biezumam ir jābūt tādam, lai transportējamais gaiss neradītu gaisa vada vibrācijas un neradītu nekādu citu troksni, liela izmēra gaisa vadiem paredzami papildus stiprinājumi gaisa vadu iekšpusē un vadotnes līkumos. Maģistrālo gaisa vadu līkumi, kas veidoti bez rādiusa, papildināmi ar gaisa plūsmas virziena lāpstiņām.

Maksimāli jāizvairās no gofrēto un lokano gaisa vadu izmantošanas (izņēmuma gadījumos, kur citādi nav iespējams, to garums nedrīkst pārsniegt 1,5 m, un tie ir jāpievieno ar savilcēm). Šādā gadījuma jāievēro LVS EN 13180 standarta prasības.

Gaisa vadiem jānodrošina hermētiskuma klases – vismaz B klase, pēc LVS EN 1507:2006 “Ēku ventilācija. Skārda gaisa vadi ar taisnstūrveida šķērsgriezumu. Stiprības un hermētiskuma prasības”, LVS EN 12237 “Ēku ventilācija. Gaisa vadi. Apaļu skārda vadu stiprība un hermētiskums”. Gaisa vadi objektā piegādājami un uzglabājami ar noslēgvākiem.

Kantaino gaisa vadu malu proporcijai jāatbilst LBN 231-03 prasībām. Gaisa vadu sistēma ir jāsazemē, ieskaitot ventilācijas iekārtas, cauruļvadu sistēmas, cirkulācijas sūkņus.

  - Gaisa sadalītāji

Paredzami rūpnieciski izgatavoti gaisa sadalītāji ar gludu, nodiluma un korozijas izturīgu virsmu, kas pieļauj to tīrīšanu un dezinfekciju ar mehāniskiem un ķīmiskiem lidzekļiem. Tiem jābūt viegli noņemamiem augstākminēto darbību veikšanai. Gaisa sadalītāju redzamo daļu krāsa un vizuālais izskats pirms montāžas saskaņojams ar arhitektu un pasūtītāju. Izvēloties gaisa sadalītāju ņemt vērā sekojošus parametrus – gaisa plūsmas ātrums un attālums, trokšņu līmenis pie projektā paredzētās gaisa plūsmas, vienmērīga un nepieciešamā virziena gaisa plūsma telpā.

    - Izmantojami 5 funkcionālo veidu gaisa sadalītāji:

      - Regulējami (noslēdzami) gaisa sadalītāji (difuzori) saimnieciska rakstura telpās un telpās bez specifiskām prasībām gaisa plūsmai un gaisa sadalītāja vizuālajam izskatam;

      - Regulējami (plūsmas virziens) gaisa sadalītāji dzemdību zālē un citās svarīgās, medicīniskas nozīmes telpās (sprauslu tipa, ar atsevisķi regulējamām sprauslām vai virpuļtipa ar regulējamām gaisa plūsmas lāpstiņām, vai analogs);

      - Lamināras un/vai turbulentas plūsmas gaisa sadalītāji uzstādāmi intensīvās terapijas telpās. Paredzami ar filtru kārbu un filtru H13;

      - Regulējamas (gan horizontāli, gan vertikāli) pieplūdes restes uzstādīšanai sienās. Restes izvēlē jāievēro sekojoši parametri – gaisa plūsmas virziens darba zonā un trokšņu līmenis;

      - Neregulējamas nosūces restes ar fiksētām lamelēm.

- 5.2..2.	Āra restes gaisa ieņemšanai un izmešanai. Paredzētas ar aizsardzību pret apkārtējās vides iedarbību – lietus un sniega aizsardzība. Brīvais šķērsgriezums vismaz 50%. Aizsardzībai pret sīkķermeņu iekļūšanu ventilācijas iekārtās, restes korpusā ir montēts siets ar acs izmēru ne lielāku kā 10x10mm. Restu vizuālais izskats saskaņojams ar arhitektu.

  - Vārsti

- Izmantojami sekojošu funkcionālo veidu vārsti:

    - Manuālās balansēšanas vārsti:

Paredz gaisa daudzuma ieregulēšanai un sistēmas aerodinamiskajai balansēšanai. Paredzami vietās, kur tiem ir nodrošināta brīva piekļuve gan būvniecības, gan ēkas ekspluatācijas laikā, attiecīgi paredzot apkalpes lūkas. Uzstādot ievērot ražotāja norādījumus par montāžas veikšanu. Apaļiem gaisa vadiem izmantojami diafragmas un tauriņtipa balansēšanas vārsti ar spiediena mērīšanas ierīces pieslēgumu (paredzami vietās ar paaugstinātām prasībām pret trokšņu līmeni), citur izmantojami lāpstiņtipa balansējošie vārsti. Vārsta korpuss izgatavots no tērauda, regulācijas un kontroles elementi var būt no plastmasas. Korpusam abos galos hermetizācijas gumijas. Regulācijas mehānisms ir aprīkots ar regulācijas pozīcijas indikācijas skalu un regulēšanas stāvokļa fiksatoru.

Taisnstūra gaisa vadiem izmantojami žalūzijtipa vārsti ar pretēji / paralēli vērstām lāpstiņām. Vārsta korpuss izgatavots no galvanizēta tērauda. Žalūziju korpuss - dubults skārds, noslēgvārstu malas klātas ar silikonmateriāla hermetizācijas lenti.

    - Noslēgvārsti:

Paredzami vietās, kur nepieciešams novērst nekontrolējamu gaisa plūsmu izslēgtu iekārtu gadījumā. Nepieciešamības gadījumā uzstādāmi siltināti noslēgvārsti.

    - Ugunsdrošie vārsti:

Vietās, kur gaisa vadi šķērso norobežojošās konstrukcijas ar normētu ugunsdrošību, uzstādāmi ugunsdrošie vārsti ar ugunsizturību atbilstoši LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība”, 3.5 punkta 50. apakšpunktam. Vārsti aprīkoti ar kūstošajiem elementiem (nostrādes temperatūra  +72°C ) un sviru vārsta pozīcijas kontrolei. Tranzīta gaisa vadus, kas iet caur augstākminēto konstrukciju norobežojošām telpām izolēt ar ugunsdrošo izolāciju. Norobežojošo konstrukciju uzgunsizturību skatīt AR daļā.

  - Trokšņu slāpētāji

Trokšņu slāpētāji uzstādāmi gaisa vados pie iekārtas pieslēgumiem, kā arī gaisa sadales sistēmā (pēc aprēķina). Izmantojami rūpnieciski ražoti trokšņu slāpētāji – apaļie vai kvadrātveida, atkarībā no gaisa vada izmēra un šķērsgriezuma.

  - Izolācija

Gaisa vadu siltumizolācija uzstādāma uz gaisa vadiem, kuru pārvietojamā gaisa temperatūra atšķiras no apkārtējās temperatūras par vismaz 3 °C. Siltumizolācijai ir jāpilda arī mitruma izolācijas funkcijas, ja pastāv kondensāta izkrišanas iespēja uz gaisa vadu virsmas (piemēram, sintētiskā kaučuka plāksnes Kaiflex EF vai analogs. Akmens vati ar foliju aizliegts izmantot tās vājās tvaiku pretestības dēļ) :

- Gaisa ieņemšanas gaisa vadi (pārvieto āra gaisu ar temperatūru –21°C). Izolējami ar Kaiflex EF-32 mm vai analogs;

- Gaisa izmešanas gaisa vadi (pārvieto izmetamo gaisu pēc siltuma atgūšanas ar 	temperatūru līdz –5°C). Izolējami ar Kaiflex-EF19 mm vai analogs;

- Pieplūdes / nosūces gaisa vadus ventkameras robežās izolēt ar Paroc Mat35 Alucoat 50mm vai analogs;

- Maģistrālos pieplūdes gaisa vadus komunikāciju šahtās un Paroc Mat35 Alucoat 30mm vai analogs;

- Nosūces gaisa vadi netiek izolēti, izņemot ventkameru.

Izolācijas materiāls ir jānodrošina pret tā nokrišanu ilgākā laika periodā ar savilcēm vai citādi. Stiprinot ar naglām, tās pēc montāžas jāaizsargā (paredzot plastmasas uzgaļus), lai ekspluatācijas laikā nevarētu tikt bojāts apkalpojošā personāla apģērbs

- Veicamo izpētes un projektēšanas darbu apraksts un iesniedzamās projekta sadaļas.

  - Tehniskās izpētes aizinums (TIA)

  - Uzmērījuma rasējumi (UR)

  - Ēkas energoaudits un pagaidu energosertifikāts

  - Arhitektūra (AR)

Gaisa sadalītāju vizuālais izskats un krāsa. Ventkameru izveidojums. Gaisa izmešanas un ieņemšanas risinājums ārpus ēkas. Arhitektūras plāni starpsienu izvietojums un apdares apjomi, logu durvju specifikācija jaundzimošo intensīvās terapijas telpās un bēniņos kur paredzēts izvietot iekātras .Plāni ar telpu funkcionālo zonējumu, mēbeļu un tehnoloģisko iekārtu izvietojumu.

  - Būvkonstrukcijas (BK)

Atvērumu izmēri un to atrašanās vieta nesošajās konstrukcijās, iekārtu izvietojums un masa.

  - Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UAS)

  - Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (UIS)

  - Medicīnas gāzu sistēmas (MPG)

  - Māsu izsaukuma sistēmas (MIS)

  - Elektroapgāde (EL)

Elektrobarošanas pieslēgumu parametri un to nepieciešamās atrašanās vietas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu vadības skapjiem, rezerves sildīšanas sekcijām, gaisa mitrinātajiem u.c.

  - Ūdensapgāde un kanalizācija (UK)

Kondensāta novadīšanas un aukstā ūdens  pieslēgumi ar to raksturlielumiem un atrašanās vietām priekš ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtām, trapiem un izlietnēm u.c. ventkamerās.

  - Siltumapgāde (SM, AVK), ventilācija

Nepieciešamā sildīšanas jauda u.c. raksturlielumi pieslēgumiem no siltumapgādes sistēmas un to atrašanās vietas.

  - Autoruzraudzība

    - Autoruzraudzība veicama saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kontrolējot arī kvalitātes standartu, nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.

    - Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā Būvprojekta autors bez papildus samaksas novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību gadījumā, finansē Būvprojekta autors.

    - Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku, katru nedēļu, varētu nodrošināt autoruzraudzības grupas darbu būvobjektā.

  - Ekonomiskā daļa (kontroltāme)

    - Iekārtu un materiālu kopsavilkumi (IS);

    - Būvdarbu apjomu saraksts (BA)- būvdarbu apjomu pilns saraksts, norādot materiālus, iekārtas, tehnisko aprīkojumu, nepieciešams to tehniskā apraksta apkopojums. Veidojot materiālu sarakstu ir  jāievēro Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasības. Ja norādot materiālu, iekārtu, tehnisko aprīkojumu tomēr tiek lietota atsauce „ekvivalents”, tad jānorāda kritēriji (parametri), pēc kuriem tiek vērtēta ekvivalence;

    - Tāmes (T), kas sastādītas atbilstoši MK 2015.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem un koptāme);

    - Darbu organizēšanas projekts (DOP) (jāietver detalizēts ugunsdzēsības pasākumu plāns būvniecības laikam un visu būvniecības risku analīze un novēršanas pasākumi. Jāietver detalizētu apdares remontdarbu aprakstu sektoros, kur tie jāveic, kā arī citu būvdarbu veikšanas apraksti).

  - Projekta skaņošana valsts un pašvaldības iestādēs.

- Īpašas prasības

  - Paredzēt izmantot tikai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru ražotāja garantijas termiņš ir ne mazāks par 2 gadiem.

  - Būvprojekta risinājumiem jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, noturība, energoefektivitāte, būvakustiskās īpašības, ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība būvniecības un ekspluatācijas laikā.

  - Būvprojekta sastāvā jāietver visi detalizētie rasējumi, kas nepieciešami būvprojekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, projektētājam ir autoruzraudzības laikā jāizstrādā darba rasējumi, kā arī jāizskata, ja nepieciešams, jākoriģē, un jāveic saskaņošana Būvuzņēmēja sagatavotiem detalizētajiem risinājumiem.

  - Būvkonstrukciju sadaļā veikt konstruktīvo mezglu rasējumu izstrādi, norādot konkrētu un detalizētu specifikāciju un prasības izmantojamajiem materiāliem, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi.

  - Ēku inženiertehniskais aprīkojums, jebkuri apdares materiāli jāparedz tādi, lai nepamatoti netiktu sadārdzinātas objekta izbūves un uzturēšanas izmaksas. Izvēlētie materiāli saskaņojami ar Pasūtītāju.

  - Projektētāja uzdevums ir nodrošināt reizi divās nedēļās (vai, pēc vienošanās ar Pasūtītāju, retāk) projektēšanas sapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu.

  - Projektētāja uzdevums ir sagatavot reizi mēnesī progresa ziņojumu, kas rakstiski jāiesniedz 7 kalendāro dienu laikā pēc ziņojumā aplūkotā termiņa beigām. Ziņojumos ir jāiekļauj pakalpojuma Līguma progresa pārskats par izpildītajiem darbiem, problēmām, ja tādas ir, apraksts un ieteikumi to risinājumam. Ziņojumos jāatspoguļo visi Projektētāja īstenotie pasākumi. Ziņojumos jāietver:

- pārskata periodā izpildīto darbu detalizēts saraksts un apkopojoši dati, pretenzijas vai strīdus jautājumi - kavējumi, skaņojumi, finanses un citi;

- ieteikumi, kā pārvarēt neparedzētus apstākļus, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti;

- informācija par problēmām un veiktie problēmu risināšanas pasākumi, kā arī savlaicīgi brīdinājumi, īpaši attiecībā uz izpildes termiņiem;

- darbu progress un atbilstība laika grafikiem, preventīvās un/vai korektīvās darbības, procentuālās izpildes analīze.

  - Būvprojekta ekspertīzi organizē un apmaksā Pasūtītājs. Projektētāja pienākums ir projektēšanas darbu izstrādes laika grafikā ietvert ekspertīzes veikšanu. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam uz ekspertīzi pilnu būvprojektu atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Izpildītājam laika grafikā jāparedz 15 darba dienas ekspertīzes veikšanai.

  - Izstrādāta un pilnībā saskaņota Būvprojekta dokumentācija, jāiesniedz Pasūtītājam 4 (četros) oriģinālos eksemplāros krāsaini izdrukātā veidā (ar visiem parakstiem un skaņojumiem) un elektroniski 2 (divos) papīra formātam identiskos eksemplāros CD formātā vai līdzīgā datu nesējā (*.pdf un *.dwg), projekta tāme iesniedzama uz atsevišķiem diviem diskiem CD vai līdzīgā datu nesējā (*.xls), projekta noformējumam jābūt atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” noteiktajām prasībām. Projektētājam jāsaņem Rīgas pilsētas būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīme Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, un pēc tam jāiesniedz Būvatļaujas oriģināls Pasūtītājam.

- Pielikumā: projektējamo telpu zona (.pdf) formātā.

2.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/1)

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne)

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jaundzimušo intensīvās terapijas

telpu grupas atjaunošanai”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/1)

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |
| --- | --- |
| reģ. Nr. | __________________________________________ |
| Būvkomersanta reģ.Nr. | __________________________________________ |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |
| pasta adrese (ja atšķiras): | __________________________________________ |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |
| kods: | __________________________________________ |
| konts: | __________________________________________ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jaundzimušo intensīvās terapijas telpu grupas atjaunošanai” (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/1);

- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Nolikumā, tajā skaitā Projektēšanas uzdevumā izvirzītajām prasībām un normatīvo aktu prasībām, piekrīt Nolikuma prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

- piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2].

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/1)

Pretendenta personāla saraksts (veidne)

| Nr. p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Vārds, Uzvārds (personas kods) | Sertifikāta Nr. | Sertifikāta nosaukums/ kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums | Ja speciālists nav reģistrēts būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija, vai speciālists uz darba līguma pamata ir nodarbināts pie Pretendenta. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvprojekta vadītājs |  |  |  |  |
| 2. | Arhitektūras daļas vadītājs |  |  |  |  |
| 3. | Būvkonstrukciju projektētājs |  |  |  |  |
| 4. | Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs |  |  |  |  |
| 5. | Elektroapgādes sistēmu projektētājs |  |  |  |  |
| 6. | Telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētājs |  |  |  |  |
| 7. | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs |  |  |  |  |
| 8. | Ekonomikas daļas vadītājs |  |  |  |  |
| 9. | Medicīnas gāzu sistēmas projektētājs |  |  |  |  |
| 10. | Energoauditors |  |  |  |  |

Pielikumā: kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas ekonomikas daļas vadītājam, medicīnas gāzu sistēmas projektētājam un energoauditoram kopā uz ____lapām.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/1)

Atbildīgā būvprojekta vadītāja un /vai Arhitektūras daļas vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.

- Sertifikāta nosaukums:

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis) | Objekta nosaukums | Atsevišķi norādot: |  |  |  | Darbu veikšanas laiks - uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ēkas - Arhitektūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs | Pārbūve vai atjaunošana | Apjoms, EUR bez PVN |  |  |

Pielikumā: ģenerālplāna kopija, kurā redzama projektējamās ēkas platība un būvprojekta vadītāja zvērests, kā arī akcepta numurs un datums, vai būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kopā uz ____ lapām.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvprojekta vadītājs un/vai arhitektūras daļas vadītājs strādāt pie līguma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jaundzimušo intensīvās terapijas telpu grupas atjaunošanai” darbu izpildes.

2016.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2016/1)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jaundzimušo intensīvās terapijas telpu grupas atjaunošanai”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2016/1)

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________,

apliecina, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas uzdevumā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. arī Projektētāja maksājamie nodokļi (izņemot PVN), nodevas, transporta izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas var rasties Līguma izpildes gaitā.

| Nr. P.k. | Darbu nosaukums | Darbu izmaksas euro bez PVN |
| --- | --- | --- |
| I – Būvprojekta izstrāde* |  |  |
| 1. | Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi ** |  |
| 1.1. | Tehnisko noteikumu un īpašo noteikumu pieprasīšana |  |
| 1.2. | Tehniskās izpētes atzinums (TIS) |  |
| 1.3. | Fotofiksācijas |  |
| 1.4. | Uzmērījumu rasējumi (UR) |  |
| 2. | Būvprojekta izstrāde un saskaņošana: |  |
| 2.1. | Arhitektūras daļa |  |
| 2.1.1. | būvprojekta ģenerālplāns ar savietotajiem inženiertīkliem (ĢP) |  |
| 2.1.2. | arhitektūras risinājumi (AR) |  |
| 2.1.3. | ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP) |  |
| 2.1.4. | arhitektūras detalizētie risinājumi (ARD) |  |
| 2.2. | Inženierrisinājumu daļa |  |
| 2.2.1. | būvkonstrukcijas (BK), tajā skaitā detalizētās būvkonstrukcijas |  |
| 2.2.2. | apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK) |  |
| 2.2.3. | elektroapgādes iekšējie tīkli (EL) |  |
| 2.2.4. | siltumapgāde un siltummehānika (SM) |  |
| 2.2.5. | vājstrāvu sistēmas (VS) (telefons, internets) |  |
| 2.2.6. | automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UAS) |  |
| 2.2.7. | automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (UIS) |  |
| 2.2.8. | ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli (ŪK) |  |
| 2.2.9. | medicīnas gāzu sistēmas (MGP) |  |
| 2.2.10. | māsu izsaukuma sistēmas (MIS) |  |
| 2.3. | Ekonomikas daļa |  |
| 2.3.1. | iekārtu un materiālu kopsavilkums (IS) |  |
| 2.3.2. | būvdarbu apjomu saraksts (BA) |  |
| 2.3.3. | Tāmes (T) |  |
| 2.3.4. | darbu organizēšanas projekts (DOP) |  |
| 2.4. | Energoefektivitātes aprēķins |  |
| 2.5. | Būvprojekta risinājumu saskaņošana, akcepts |  |
| II - Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laikā |  |  |
| 1. | Būvprojekta realizācijas autoruzraudzība būvniecības laikā |  |
| I – Kopā: |  |  |
| II – Kopā: |  |  |
| I + II – PAVISAM KOPĀ: |  |  |

*   šajā pozīcijā pretendentam jāiekļauj visi darbi atbilstoši projektēšanas uzdevumam.

** pretendenta norādītās kopējās darbu izmaksas šajās pozīcijās nedrīkst pārsniegt 15% no kopējās pretendenta piedāvātās līgumcenas.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

Būvprojekts šī Nolikuma izpratnē nav tehniskā dokumentācija, kas izstrādāta kā apliecinājuma karte saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” vai 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.

[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.