TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| 1.Stacionārais gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana (montāža) ar jaudu ne mazāku kā 2,6 kW – 2.gab. |  |
| --- | --- |
| Prece | Gaisa kondicionieris ar nominālo jaudu ne mazāku kā 2,6 kW: 1 (viens) ārējais bloks un 1 (viens) iekšejais bloks (jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā), t.sk. uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamās komponentes un materiāli (turpmāk – Sistēma). |
| Sistēmas darba režīms | 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. |
| Elektriskā pieslēguma vieta | Pasūtītājs nodrošina ar 1 fāzes, 220 - 240 V, 50 Hz, pieslēgšanās vietu Pasūtītāja sadalnē. Automātslēdzi un pieslēgumu nodrošina Izpildītājs atbilstoši gaisa kondicioniera nominālai jaudai. |
| Tehniskās prasības | - Sistēmas darbība jānodrošina visu gadu Latvijas klimatiskos apstākļos vismaz no -25°C līdz +40°C, nodrošinot iekšējo temperatūru diapazonā vismaz no + 17°C līdz + 27°C pie atbilstošām āra gaisa temperatūrām; - Sistēmas darbībai jābūt pilnībā automatizētai; - Visām iekšējiem blokiem jābūt invertora tipa; - Visām iekšējiem blokiem jābūt sienas tipa; - Iekšējie bloki vadāmi ar tālvadības pulti, kas aprīkota ar LCD displeju. Uz displeja, kā minimums ir redzams: - Izvēlētais darbības režīms; - Uzstādītais ventilatora ātrums; - Uzstādītā temperatūra; - Uzstādītais laiks/Taimeris; - Gaisa plūsmas virziens. - Sistēma ir aprīkota ar auto-restarta funkciju lai elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā tiktu saglabāti iepriekš uzstādītie parametri un automātiski atjaunota kondicioniera darbība; - Sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A++. - Iekšējo bloku gaisa plūsmu ir iespējams regulēt horizontālajā un vertikālajā plaknē; - Iekšēja bloka trokšņa līmenis strādājot maksimālajā jaudā nepārsniedz 45 dBA; - Dzesēšanas jauda ne mazāka kā 2,6 kW; - COP ne mazāk kā 4,1; - Iekārtai jābūt aprīkotai ar kondensāta novadīšanas sistēmu un kondensāta sūkni. |
| Uzstādīšanas (montāžas) prasības | - Sistēmas montāžas darbus jāveic pēc pasūtītāja norādēm saskaņā ar telpu shēmu; - Veicot sistēmas montāžas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs; - Izmantotiem materiāliem sistēmas montāžai ir jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja akceptētiem; - Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; - Izpildītājs nodrošina tūlītējo būvgružu savākšanu to rašanās brīdī; - Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic to utilizāciju; - Pēc sistēmas uzstādīšanas darbu pabeigšanas jāveic kosmētiskais remonts. |
| Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš | Ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas. |
| Preces piegādes un līguma izpildes vieta | Pilsoņu iela 13, Rīga |
| Līguma izpildītājs nodrošina | - Ar iekārtu montāžu saistīto metāla konstrukciju, kronšteinu, stiprinājumu, u.t.t. uzstādīšanu. - Aukstumnesēja un kondensāta cauruļu montāžu. - Montāžas penāli cauruļu ievietošanai telpu iekšienē un uz fasādes. - Iekārtas barošanas pieslēguma vietu izbūvi, spēka kabeļu pievilkšanu pie gaisa kondicionēšanas iekārtām un atsevišķu automātslēdzi, veicot izmaiņas elektrosadalnes izpilddokumentācijā. |
| Garantija | - Ne mazāk kā 24 (mēnešu) garantijas laiks no sistēmas piegādes un uzstādīšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |
| - Preces piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti | - Preces tehniskā dokumentācija; - Preces garantijas apliecība; - Preces lietošanas instrukcija latviešu valodā; - Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam. |

| 2.Stacionārais gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana (montāža) ar jaudu ne mazāku kā 4,2 kW – 9.gab. |  |
| --- | --- |
| Prece | Gaisa kondicionieris ar nominālo jaudu ne mazāku kā 4,2 kW: 1 (viens) ārējais bloks un 1 (viens) iekšejais bloks (jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā), t.sk. uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamās komponentes un materiāli (turpmāk – Sistēma). |
| Sistēmas darba režīms | 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. |
| Elektriskā pieslēguma vieta | Pasūtītājs nodrošina ar 1 fāzes, 220 - 240 V, 50 Hz, pieslēgšanās vietu Pasūtītāja sadalnē. Automātslēdzi un pieslēgumu nodrošina Izpildītājs atbilstoši gaisa kondicioniera nominālai jaudai. |
| Tehniskās prasības | 1) Sistēmas darbība jānodrošina visu gadu Latvijas klimatiskos apstākļos vismaz no -25°C līdz +40°C, nodrošinot iekšējo temperatūru diapazonā vismaz no + 17°C līdz + 27°C pie atbilstošām āra gaisa temperatūrām; 2) Sistēmas darbībai jābūt pilnībā automatizētai; 3) Visām iekšējiem blokiem jābūt invertora tipa; 4) Visām iekšējiem blokiem jābūt sienas tipa; 5) Iekšējie bloki vadāmi ar tālvadības pulti, kas aprīkota ar LCD displeju. Uz displeja, kā minimums ir redzams: - Izvēlētais darbības režīms; - Uzstādītais ventilatora ātrums; - Uzstādītā temperatūra; - Uzstādītais laiks/Taimeris; - Gaisa plūsmas virziens. 6) Sistēma ir aprīkota ar auto-restarta funkciju lai elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā tiktu saglabāti iepriekš uzstādītie parametri un automātiski atjaunota kondicioniera darbība; 7) Sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A++. 8) Iekšējo bloku gaisa plūsmu ir iespējams regulēt horizontālajā un vertikālajā plaknē; 9) Iekšēja bloka trokšņa līmenis strādājot maksimālajā jaudā nepārsniedz 45 dBA; 10) Dzesēšanas jauda ne mazāka kā 4,2 kW; 11) COP ne mazāk kā 4,1; 12) Iekārtai jābūt aprīkotai ar kondensāta novadīšanas sistēmu un kondensāta sūkni. |
| Uzstādīšanas (montāžas) prasības | - Sistēmas montāžas darbus jāveic pēc pasūtītāja norādēm saskaņā ar telpu shēmu; - Veicot sistēmas montāžas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs; - Izmantotiem materiāliem sistēmas montāžai ir jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja akceptētiem; - Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; - Izpildītājs nodrošina tūlītējo būvgružu savākšanu to rašanās brīdī; - Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic to utilizāciju; - Pēc sistēmas uzstādīšanas darbu pabeigšanas jāveic kosmētiskais remonts. |
| Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš | Ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas. |
| Preces piegādes un līguma izpildes vieta | Pilsoņu iela 13, Rīga |
| Līguma izpildītājs nodrošina | - Ar iekārtu montāžu saistīto metāla konstrukciju, kronšteinu, stiprinājumu, u.t.t. uzstādīšanu. - Aukstumnesēja un kondensāta cauruļu montāžu. - Montāžas penāli cauruļu ievietošanai telpu iekšienē un uz fasādes. - Iekārtas barošanas pieslēguma vietu izbūvi, spēka kabeļu pievilkšanu pie gaisa kondicionēšanas iekārtām un atsevišķu automātslēdzi, veicot izmaiņas elektrosadalnes izpilddokumentācijā. |
| Garantija | - Ne mazāk kā 24 (mēnešu) garantijas laiks no sistēmas piegādes un uzstādīšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |
| - Preces piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti | - Preces tehniskā dokumentācija; - Preces garantijas apliecība; - Preces lietošanas instrukcija latviešu valodā; - Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam. |

| 3.Mobilo gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana (montāža) ar jaudu ne mazāku kā 4,0 kW – 40.gab. |  |
| --- | --- |
| Prece | Mobilais kondicionieris ar nominālo jaudu ne mazāku kā 4 kW: jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā, t.sk. uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamās komponentes un materiāli (turpmāk – Sistēma). |
| Sistēmas darba režīms | 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. |
| Elektriskā pieslēguma vieta | Pasūtītājs nodrošina ar 1 fāzes, 220 - 240 V, 50 Hz, rozeti. Pagarinātāju līdz uzstādītai iekārtai nodrošina izpildītājas. |
| Tehniskās prasības | 1) Sistēmas darbība jānodrošina visu gadu Latvijas klimatiskos apstākļos vismaz no -20°C līdz +40°C, nodrošinot iekšējo temperatūru diapazonā vismaz no + 17°C līdz + 27°C pie atbilstošām āra gaisa temperatūrām;; 2) Sistēmas darbībai jābūt pilnībā automatizētai; 3) Vadāmi ar tālvadības pulti, kas aprīkota ar LCD displeju. Uz displeja, kā minimums ir redzams: - Izvēlētais darbības režīms; - Uzstādītais ventilatora ātrums; - Uzstādītā temperatūra; - Uzstādītais laiks/Taimeris; - Gaisa plūsmas virziens. 4) Sistēma ir aprīkota ar auto-restarta funkciju lai elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā tiktu saglabāti iepriekš uzstādītie parametri un automātiski atjaunota kondicioniera darbība; 5) Sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A++. 6) Jābūt aprīkotam ar automātisko kondensāta iztvaikošanas sistēmu; 7) Jābūt iespējai mainīt ventilatora ātrumu; 8) Jābūt aprīkotam ar “logu” komplektu vai caurules pieslēgumu pie balkona durvju plastikāta ieliktņa (ar rezerves korķi cauruma aiztaisīšanai), kas ļauj izvadīt silto gaisu no telpas; |
| Uzstādīšanas (montāžas) prasības | - Sistēmas montāžas darbus jāveic pēc pasūtītāja norādēm saskaņā ar telpu shēmu; - Veicot sistēmas montāžas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs; - Izmantotiem materiāliem sistēmas montāžai ir jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja akceptētiem; - Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; - Izpildītājs nodrošina tūlītējo būvgružu savākšanu to rašanās brīdī; - Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic to utilizāciju; - Pēc sistēmas uzstādīšanas darbu pabeigšanas jāveic kosmētiskais remonts. |
| Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš | Ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas. |
| Preces piegādes un līguma izpildes vieta | Pilsoņu iela 13, Rīga |
| Līguma izpildītājs nodrošina | - Ar iekārtu montāžu saistīto metāla konstrukciju, kronšteinu, stiprinājumu, u.t.t. uzstādīšanu. |
| Garantija | - Ne mazāk kā 24 (mēnešu) garantijas laiks no sistēmas piegādes un uzstādīšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |
| - Preces piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti | - Preces tehniskā dokumentācija; - Preces garantijas apliecība; - Preces lietošanas instrukcija latviešu valodā; - Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam. |