## Sheet1
Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Paredzamais daudzums 4 gadiem
1 | Medicīniskais skābeklis, kriogēna gāze: | tonna | 1916
1.1 | Bez krāsas un smaržas
1.2 | Sastāvs:
1.2.1 | O2 ≥ 99,5%
1.2.2 | CO2 ≤ 300 ppm
1.2.3 | CO ≤ 5 ppm
1.3 | Reģistrēta LR Zāļu reģistrā
2 | Tvertņu un balonu noma:
2.1 | Šķidrā skābekļa tvertnes komplekss ar pilnu automātiku | gab. | 1
2.1.1 | LOX tvertne ne mazāk kā 11.000 l;
Tvertnei jābūt aprīkotai ar šķidrā skābekļa daudzuma uzskates sistēmu, kura parāda skābekļa daudzumu tvertnē kg un spiedienu.
2.1.2 | Iztvaikotājs ne mazāk kā 200 m3/h;
2.1.3 | Gāzu līnijas ar drošības ierīcēm un noslēgarmatūru;
2.1.4 | Zemējuma kontūrs un tā pieslēgums līdz esošajam kontūram, kontūru izveidojot no nerūsējošā tērauda lentas;
2.1.6 | Tvertnes attālinātās kontroles sistēma (GPS);
2.1.7 | Šķidrā skābekļa ietilpība tvertnē ne mazāk kā 10 500 l
2.1.8 | Sistēmai ir jābūt savietojamai ar slimnīcā esošo gāzu padeves sistēmu.